Inhalt

1	sonnenklar!-Energieberatung in Sportstätten	4

2	Zusammenfassung	6

3	Allgemeines	9

4	Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des Gebäudes	11

4.1	Grunddaten	11

4.2	Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle	13

4.3	Transmissionen durch Wärmebrücken	15

4.4	Beschreibung und Bewertung der Lüftung	15

4.5	Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage	15

4.6	Beschreibung und Bewertung der Warmwasserbereitung	16

4.7	Nutzerverhalten	17

4.8	Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude	17

4.9	Energiebilanz im Ist-Zustand	18

4.10	Beurteilung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung	21

5	Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude	23

6	Wasserbedarf und Wassereinsatz im Gebäude	24

7	Beschreibung der verschiedenen Energieeinsparmaßnahmen	25

7.1	Variante 1: Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm	25

7.2	Variante 2: Dämmung Außenwände WDVS 12 cm	26

7.3	Variante 3: Erneuerung Fenster	28

7.4	Variante 4: Ausmauern zweiflüglige Tür	30

7.5	Variante 5: Erneuerung Außentüren	31

7.6	Variante 6: Verbesserung Heizungsregelung	33

7.7	Variante 7: Einbau Brennwertheizung	35

7.8	Variante 8: Thermische Solaranlage 15 m2	36

7.9	Variante 9: Komplettsanierung 1 mit Dämmung Hüllflächen	39

7.10	Variante 10: Komplettsanierung 2 mit Brennwertheizung	41

7.11	Variante 11: Komplettsanierung 3	44

7.12	Vergleich der Varianten	48

7.12.1	Vergleich der technischen Verbesserung der Gebäudehülle	48

7.12.2	Vergleich der Energiekennzahlen	48

7.12.3	Umweltwirkung	49

7.12.4	Vergleich der Primärenergie der Varianten	50

7.12.5	Wirtschaftlichkeit der Varianten	51

7.13	Entwicklung des Wärmeleistungsbedarfs	53

7.14	Einsparung von Trinkwasser	54

7.15	Einsparung von Elektroenergie	54

8	Anhang	58

8.1	Erläuterung der Fachbegriffe	58

8.2	Förderungen	60

8.3	Internetadressen	60

8.4	Erläuterungen zu Wärmebrücken	61

8.5	Entsorgungskonzept	61

8.6	Bewertungsschemata	62

8.7	Empfehlungen zum Energiesparen und gesunden Wohnen	63

8.7.1	Anmerkungen zur Behaglichkeit	63

8.7.2	Allgemeine Energiespartipps	63

8.7.3	Hinweise zur Luftfeuchte	63

8.7.4	Hinweise zum richtigen Lüften	64

8.7.5	Maßnahmen zum Stromsparen	65

8.7.6	Heizungsmodernisierung	66

8.7.7	Thermische Solaranlage zur Warmwasser-Bereitung	67

8.7.8	Regenwassernutzung	67

8.7.9	Photovoltaik-Anlage	68

8.7.10	Allgemeine Anmerkungen zu  Wärmedämmverbund-System (WDVS)	68

8.8	Anhang: Berechnung der Transmissionen durch die Bauteile	69

8.9	Anhang zum Vergleich der Varianten	70

8.9.1	Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien	70

8.9.2	Amortisationszeiten der Maßnahmepakete in verschiedenen Szenarien	71

9	Partner und Förderung	73

10	Sonne für Vereine	74

# sonnenklar!-Energieberatung in Sportstätten

Die sonnenklar!-Energieberatung in Sportstätten ist Teil des Gesamtkonzeptes der Kampagne sonnenklar!-Sport für zukunftsfähige Energie in Thüringen. Ziel ist es mit einer umsetzungsorientierten Beratung, Maßnahmen zur Energieeinsparung und für den Einsatz regenerativer Energieträger vorzubereiten. Mit der Umsetzung solcher Maßnahmen sollen die Betriebskosten von Sportanlagen dauerhaft gesenkt und die Umwelt von den negativen Folgen eines hohen Energieverbrauchs entlastet werden.

Die sonnenklar!-Energieberatung dient einer umfassenden Bestandsaufnahme aller energetisch relevanten Bereiche in der betrachteten Sportstätte. Im Beratungsbericht werden die Ergebnisse aus der Vor-Ort-Aufnahme der baulichen Gegebenheiten und der Auswertung von Verbrauchsdaten zu den technischen Anlagen zusammengefasst. Im Ergebnis werden praktische Sanierungsempfehlungen vorgestellt und in ihrer Wirtschaftlichkeit bewertet. Hierbei orientieren sich die vorgeschlagenen Maßnahmen daran, was unter den ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen als sinnvoll erachtet wird.

Die Berechnung des Energiebedarfs und der Wirtschaftlichkeit von Energieeinsparmaßnahmen beruht auf dem LEG (Leitfaden energiebewusste Gebäudeplanung) des IWU Darmstadt (Institut für Wohnen und Umwelt). Zusätzlich wurden die Berechnungen des Energiebedarfs in Anlehnung an die DIN-Normen (DIN 4701-10, 4108-6 u.a.) und die geltende Energieeinsparverordnung (EnEV) durchgeführt.

Auf Wunsch des Beratungsempfängers, der LSG Blau Weiß Großwechsungen bzw. auf Empfehlung des Beraters wurden für die Energiesparmaßnahmen folgende Varianten untersucht:

-	Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm

-	Dämmung Außenwände WDVS 12 cm

-	Erneuerung Fenster

-	Ausmauern zweiflüglige Tür

-	Erneuerung Außentüren

-	Verbesserung Regelung

-	Einbau Brennwertheizung

-	Thermische Solaranlage 15 m2

-	Komplettsanierung1 mit  Dämmung Hüllflächen

-	Komplettsanierung 2 mit Brennwertheizung

-	Komplettsanierung 3 mit thermischer Solaranlage

Weitere Berechnungen und Empfehlungen wurden zu folgenden energetisch und umwelttechnisch relevanten Bereichen vorgenommen:

Einsparung von Trinkwasser, Einsparmöglichkeiten von Elektroenergie

Hinweise:

-	Dieser Beratungsbericht wurde nach bestem Wissen aufgrund der verfügbaren Daten erstellt. Die Durchführung und der Erfolg einzelner Maßnahmen bleiben in der Verantwortung der Durchführungsbeteiligten. Die Kostenangaben sind Schätzwerte. Bei künftigen Investitionen sollten immer mehrere Vergleichsangebote eingeholt werden.

-	Der Beratungsbericht ist kein Ersatz für eine Ausführungsplanung.

-	Der Beratungsbericht ist urheberrechtlich geschützt und alle Rechte bleiben dem Unterzeichner vorbehalten. Der Beratungsbericht ist nur für den Auftraggeber und nur für den angegebenen Zweck bestimmt.

-	Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit der schriftlichen Genehmigung des Verfassers gestattet.

-	Eine Rechtsverbindlichkeit folgt aus unserer Stellungnahme nicht. Sofern im Falle entgeltlicher Beratungen Ersatzansprüche behauptet werden, beschränkt sich der Ersatz bei jeder Form der Fahrlässigkeit auf das gezahlte Honorar.

-	Der Beratungsbericht wurde dem Auftraggeber in einem Exemplar überreicht.

Zusammenfassend ergeben sich bei der Sanierung des Vereinsgebäudes der LSG Blau Weiß Großwechsungen die folgenden Energieeinsparungen, Kosten und CO2-Einsparpotentiale:

Variante 1:	Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm

Variante 2:	Dämmung Außenwände WDVS 12  cm

Variante 3:	Erneuerung Fenster

Variante 4: 	Ausmauern zweiflüglige Tür

Variante 5:	Erneuerung Außentüren

Variante 6: 	Verbesserung Regelung

Variante 7: 	Einbau Brennwertheizung

Variante 8: 	Thermische Solaranlage 15 m2

Variante 9: 	Komplettsanierung 1 mit  Dämmung Hüllflächen

Variante 10: 	Komplettsanierung 2 mit Brennwertheizung

Variante 11: 	Komplettsanierung 3 mit thermischer Solaranlage

| Variante | Maßnahmekosten [€] | Energieeinsparung [kWh] | Heizkostensenkung [€/a] | Amortisation in Jahren | Einsparung CO2 in [t/a] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.333 | 2.460 | 236 | 10 | 0,669 |
| 2 | 11.802 | 13.061 | 1.251 | 9 | 3,553 |
| 3 | 4.052 | 726 | 70 | 41 | 0,198 |
| 4 | 792 | 568 | 54 | 14 | 0,155 |
| 5 | 6.840 | 683 | 65 | 59 | 0,186 |
| 6 | 900 | 1.041 | 117 | 8 | 0,339 |
| 7 | 4.400 | 4.290 | 411 | 11 | 1,167 |
| 8 | 13.950 | 5.092 | 474 | 23 | 1,338 |
| 9 | 25.819 | 17.498 | 1.676 | 14 | 4,760 |
| 10 | 31.119 | 19.983 | 1.931 | 15 | 5,491 |
| 11 | 45.069 | 25.429 | 2.438 | 17 | 6,925 |

# Zusammenfassung

Die Untersuchung des Vereinsgebäudes ergab, dass im gegenwärtigen Zustand ein relativ hoher Energieverbrauch mit einer Energiekennzahl von 245 kWh/m2a vorliegt. Lediglich durch die begrenzten Nutzungszeiten werden die Energiekosten in erträglichem Rahmen gehalten. Damit ergeben sich mit den aktuellen Flüssiggaspreisen des Energieversorgers jährliche Kosten für Heizung und Warmwasser zwischen 3.500 und 4.000 EUR.

Ursache der relativ hohen Verbrauchszahlen ist die aufgrund des Baujahres 1954 unzureichende Dämmung der äußeren Gebäudehülle. Zwischenzeitliche Maßnahmen, die zu Energieeinsparungen führten, waren der Wechsel einiger Fenster und Türen, neues Mauerwerk im Bereich des Waschmaschinenraums sowie die Dämmung der Geschoßdecke (ca. 8 cm Mineralwolle). Auch der Einbau einer NT-Flüssiggasheizung und neuer Heizkörper ergab seinerzeit eine verbesserte Energieeffizienz.

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Energieströme im Ist-Zustand:

Man erkennt, dass die größten Energieverluste der Gebäudehülle mit 28,6 % (13.640 kWh) durch die Außenwände entstehen, es folgen der Fussboden mit ca. 12,2 % (5.809 kWh), die Fenster und Türen mit ca. 7,8 % (3708 kWh) sowie die obere Geschossdecke mit 7,4 % (Dach 3.526 kWh) und die vorhandenen Wärmebrücken mit 5,1% (2423 kWh).

Die Lüftungsverluste werden lediglich durch die langen Nichtnutzungszeiten und die während dieser Zeit stark abgesenkten Innentemperaturen sowie die nur zeitweise benötigte Frischluft auf 8,4 % (3.990 kWh) der Gesamtenergiebilanz begrenzt. Diese Verluste sind etwa genauso groß wie die Wärmegewinne durch Abwärme von Personen (erhöhte Wärmeabgabe nach Training und Wettkampf) und Abwärme von Elektrogeräten (Wärmegewinn 9,4 % bzw. 4.500 kWh).

Einen recht großen Anteil an den Verlusten haben auch die Heizungsverluste mit 11,7 % (5.594 kWh). Dies zeigt, dass sowohl der Verbrennungswirkungsgrad als auch die Verteilung und Regelung noch verbesserungsfähig sind.

Der Wärmebedarf für die Trinkwasserbereitung (im Wesentlichen für Duschen) liegt mit 18,9 % (9.009 kWh) ebenfalls in einem Bereich, der Einsparmöglichkeiten bietet. Letzteres kann einerseits durch weitere Reduzierung des Trinkwasserbedarfs und andererseits durch energetisch verbesserte Trinkwassererwärmung erfolgen (s.u.).

In Bezug auf den Trinkwasserverbrauch wurden mit der Brunnennutzung bereits in der Vergan-genheit Einsparmöglichkeiten erschlossen. Dennoch sind jährlich im Durchschnitt 348 m3 Trink-wasser verbraucht worden. Da aufgrund der vorhandenen Abwassersituation nur die Trinkwassergebühren von ca. 1,50 EUR/m3 (incl. 7% MWSt) im Bescheid des WVN berechnet wurden, ergaben sich moderate jährliche Verbrauchskosten von durchschnittlich 522 EUR zzgl. Grundgebühr. Dennoch sind hier Verbrauchskostensenkungen durch Verbesserung der Sanitärtechnik notwendig und möglich. Diese ergeben für den Warmwasserbereich zusätzlich Heizwärmeein-sparungen durch geringere zu erwärmende Wassermengen.

Einen wesentlichen Kostenfaktor bildet auch der Elektroenergieverbrauch mit einem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre von 10.063 kWh/Jahr. Bei einem Arbeitspreis von ca. 18,05 Ct/kWh für 2008 (brutto einschl. Stromsteuer und Umlagen) ergeben sich daraus Stromverbrauchskosten einschl. Grundgebühr.von ca. 1.900 EUR/Jahr. Wesentlichen Anteil daran hat die Flutlichtanlage (Bewertung max. 39 %), jedoch sind auch andere Stromverbraucher mit relativ hohem Dauerverbrauch beteiligt (Innenbeleuchtung, Antriebe, Kühlgeräte).

Als Schlussfolgerung aus vorgenannter Bestandsaufnahme ergeben sich folgende Vorschläge:

1. Verbesserung der Dämmung der äußeren Gebäudehülle

Den größten Effekt bietet eine Dämmung der Außenwände (Variante 2) mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) von ca. 12 cm Dicke (Heizkostensenkung 1251 EUR/Jahr, Amortisation 9 Jahre).

Ebenfalls zu empfehlen ist eine Zusatzdämmung der oberen Geschoßdecke (Variante 1, ggf. in Eigenleistung) mit ca. 12 cm Dämmstärke (λ = 0,035 W/mK). Dadurch können ca. 236 EUR/Jahr eingespart werden (Amortisation 10 Jahre).

Eine Ausmauerung der nicht mehr benötigten zweiflügligen Tür im Vereinsraum einschl. WDVS würde sowohl durch verringerte Transmissionsverluste als auch durch Reduzierung der unkontrol-lierten Fugenlüftung Heizkostensenkungen von etwa 54 EUR/Jahr erbringen (Amortisation 14 Jahre).

Die Erneuerung von alten Fenstern und Türen ergibt Kostensenkungen von 70 bzw. 65 EUR/Jahr (Varianten 3 und 5). Allerdings liegen hierfür die Amortisationszeiten bei 41 bzw. 59 Jahren. Die Maßnahmen sind zu empfehlen, wenn aus Gründen des Verschleisses bzw. der Funktionalität ohnehin ein Tausch erforderlich ist sowie in Verbindung mit der Außenwanddämmung.

Die genannten Maßnahmen wurden in der Komplettsanierung 1 (Variante 8) zusammengefasst. Insgesamt erreicht man damit eine Einsparung von ca. 17.500 kWh/Jahr, entsprechend 1676 EUR/Jahr bei Investitionskosten von etwa 26.000 EUR (Amortisation 14 Jahre).

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, auch die Dämmung des Fußbodens zu verbessern (ca. 5 – 6 cm Dämmdicke mit λ = 0,035 W/mK unter Estrich). Wegen des erheblichen Aufwandes ist diese  Maßnahme jedoch nur dann wirtschaftlich, wenn ohnehin Erneuerungsarbeiten im Fußbodenbereich erfolgen müssen.

2. Verbesserung der Heiztechnik und Regelung

Eine verbesserte Regelung (Var. 6, u.a. bessere Thermostatventile, Hocheffizienzpumpen, Einbeziehung Rücklauftemperatur) würde Heizkosten von 117 EUR/Jahr einsparen (Amortisation 8 Jahre).

Durch den Einsatz einer Brennwertheizung könnten infolge der besseren Brennstoffnutzung weitere Einsparungen von bis zu 411 EUR/Jahr erzielt werden (Variante 7, Amortisation 11 Jahre). Wenn die vorhandene Therme nach Ablauf ihrer Nutzungszeit ersetzt werden muss, verringern sich die Investitionskosten um den Betrag für das ohnehin erforderliche Ersatzgerät und die Amortisation des Brennwertgeräts sinkt auf ca. 3 Jahre.

Eine Brennwertheizung sollte allerdings vorzugsweise erst nach erfolgter Gebäudedämmung eingebaut werden. Erst dann kann die Vorlauftemperatur weiter abgesenkt werden und der Einspareffekt durch eine Brennwertheizung wird auch bei tieferen Außentemperaturen wirksam. Die Komplettsanierung 2 ist dementsprechend eine Kombination aus Komplettsanierung 1 zuzüglich Verbesserung der Regelung und Brennwertheizung. Man erreicht damit eine Einsparung von ca. 19.983 kWh/Jahr, entsprechend 1931 EUR/Jahr bei Investitionskosten von etwa 31.000 EUR (Amortisation 15 Jahre).

3. Thermische Solaranlage

Mit einer thermischen Solaranlage von ca. 15 m2 Kollektorfläche können in Verbindung mit einem großen Pufferspeicher (800 bis 1000 l) und einer Kopplung zur Heizungsanlage ca. 50 % des jährlichen Energiebedarfs für die Warmwasserbereitung ersetzt werden. Der Energieverbrauch verringert sich um 5092 kWh/Jahr.

Für die Maßnahme, die insgesamt ca. 14.000 EUR Investitionen beansprucht, können 60 EUR/m2 Förderung der BAFA als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Anspruch genommen werden. Desweiteren gibt es zusätzlich einen Anlagenrabatt über das Partnerprogramm (sh. Pkt. 9,  Partner und Förderung, Phönix AG). Es ist mit jährlichen Kosteneinsparungen von ca. 474 EUR zu rechnen (Amortisation 23 Jahre). Vor der Ausführung ist eine genaue Anlagenplanung erforderlich, die zugeschnitten auf die Bedingungen des Gebäudes sein muss (Messung WW-Verbrauch am KW-Zulauf Speicher).

4. Einsparung von Elektroenergie sh. Pkt. 7.15)

Eine merkliche Einsparung von Elektroenergie wird zunächst durch die neue Flutlichtanlage realisiert. Überschlägig errechnet sich für eine Nutzung des neuen Flutlichts an max. 108 Tagen ein Verbrauch von ca. 2592 kWh/Jahr. Gegenüber dem bisherigen Verbrauch ist das eine Einsparung von ca.1296 kWh, entsprechend einer jährlichen Kostenersparnis von ca. 234 EUR. Zusätzliche Ersparnis kann über eine Optimierung der gebäudeinternen Beleuchtung und Außenbeleuchtung sowie über die energetisch sinnvolle Auswahl und Betrieb von Elektrogeräten, Antrieben und Pumpen erfolgen (sh. Pkt. 7.15). Hierfür ist nochmals ein Einsparpotential von mindestens 2000 kWh, das heißt ca. 360 EUR/Jahr zu erwarten.

Für die exakte Feststellung der einzelnen Verbrauchswerte wird empfohlen, Energieverbrauchsmessgeräte einzusetzen und Unterzähler zu installieren (für Flutlichtanlage, Großgeräte bzw. Dauerverbraucher, Hundesportverein und Reitsportverein).

5. Einsparung von Trinkwasser (sh. Pkt. 7.14)

Für den Trinkwasserverbrauch ist bei ohnehin erforderlicher Modernisierung der Sanitärinstallation (Ersatz der Zweigriffarmaturen bei Waschtischen und Duschen durch Selbstschlussarmaturen, Ersatz der Duschköpfe) mit Einsparungen von bis zu 174 m3/Jahr zu rechnen. Für diese eingesparte Trinkwassermenge ergeben sich mit Verbrauchsgebühren von 1,50 EUR/m3 für Wasser (Wasser-Verband Nordhausen) und 2,51 EUR/m3 für Abwasser (AZV Südharz) insgesamt jährliche Einsparungen von 698 EUR/Jahr. Damit ist der ökonomische Effekt der Betriebskosteneinsparung vergleichbar bzw. liegt höher als bei den meisten Einzelmaßnahmen der Gebäudedämmung.

Da außerdem weniger Warmwasser bereitzustellen ist, entfällt die dazu erforderliche Aufheizenergie. Rechnet man mit etwa 40 % WW-Anteil am Trinkwasserverbrauch, dann könnten bis zu 3000 kWh/Jahr Wärmeenergie eingespart werden. Das bedeutet bei aktuellen Flüssiggaspreisen von 2008 eine zusätzliche Heizkostenreduzierung um etwa 285 EUR/Jahr.

# Allgemeines

Vorbemerkungen zur Notwendigkeit von Energiesparen:

Wir setzen Energie ein, um unsere Häuser und Wohnungen behaglich warm zu bekommen. Der Gebäudesektor ist dabei der größte Energieverbraucher in Deutschland. Das produziert Schadstoffemissionen in großer Menge. Die Schadstoffemissionen Kohlendioxid (CO2) und Stickstoffoxyd (NOx) verursachen eine starke Umweltverschmutzung. So ist CO2 zu 50 % an der globalen Erwärmung beteiligt, NOx verursacht die Versäuerung von Böden und Gewässern.

Der hohe Energiebedarf in Gebäuden und der fortschreitende Klimawandel hat den Gesetzgeber dazu bewogen, 1976 das Energieeinspargesetz (EnEG) und in der Folge Wärmeschutzverordnungen zu erlassen. Stetig fortschreitende technische Möglichkeiten lassen die Verschärfung dieser Regeln zu. Derzeit gilt die Energieeinsparverordnung (EnEV).

Damit soll vor allem der CO2-Ausstoß minimiert werden. Eine kurzfristige Verringerung des Energieverbrauchs ist dringend notwendig. Das schafft ein besseres Wohnumfeld, bessere Lebensräume für morgen, schont die Ressourcen, verursacht eine geringere Luftverschmutzung und spart Kosten.

Wesentliche Nachrüstpflichten für den Gebäudebestand im Rahmen der EnEV:

Hinweis: Bei Wohngebäuden mit bis zu 2 Wohnungen, von denen eine der Eigentümer selbst bewohnt, gelten die Nachrüstpflichten nur bei Eigentümerwechsel.

-	Bis zum 31.10.2004 waren gemäß BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) Wärmeerzeuger mit einem Abgasverlust größer 11 % (Nennwärmeleistung 4 - 25 kW), größer 10 % (Nennwärmeleistung 25 - 50 kW) und größer 9 % (Nennwärmeleistung über 50 kW) auszutauschen.

-	Neue Heizungen, die in ein bestehendes Gebäude eingebaut werden, müssen die Bestimmungen der EU-Heizkesselrichtlinie erfüllen.

-	Bis zum 31.12.2006 waren alle zugänglichen ungedämmten Wärmeverteilungsleitungen, die sich in unbeheizten Räumen befinden, zu dämmen.

-	Bis zum 31.12.2006 waren alle obersten Geschossdecken von beheizten Räumen, die nicht begehbar, aber zugänglich sind, zu dämmen. Die erforderlichen Dämmstärken sind im Anhang der EnEV aufgeführt.

Die LSG Blau Weiß Großwechsungen interessiert sich für der Energieverbrauch ihres Gebäudes aus ökologischen und ökonomischen Gründen. Dazu muss bekannt sein, woher die Energie kommt und wohin sie geht (Energieströme). Das Aufzeigen der Energieströme wird als Energiebilanz des Gebäudes bezeichnet. Dazu werden alle dem Gebäude in einem Jahr zugeführten Energiemengen und alle das Gebäude verlassende Energiemengen gegenübergestellt. In der Energiebilanz wird der rechnerische Endenergiebedarf festgelegt. Dieser Energiebedarf dient als Maßstab für die energetische Beurteilung des Gebäudes. Die aus der Energiebilanz resultierenden Ergebnisse sind Ausgangspunkt für weitere Berechnungen und Bewertungen zur Energieoptimierung.

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Energiebilanz eines Gebäudes mit ihren Energieströmen:

Nutzenergie

Als Nutzenergie bezeichnet man, vereinfacht ausgedrückt, die Energiemenge, die zur Beheizung eines Gebäudes sowie zur Erstellung des Warmwassers unter Berücksichtigung definierter Vorgaben erforderlich ist. Die Nutzenergie ist die Summe von Transmissionswärmeverlusten, Lüftungswärmeverlusten und Warmwasserbedarf abzüglich der nutzbaren solaren und inneren Wärmegewinne und des Trinkwasserbedarfs.

Transmission

Als Transmissionswärmeverluste bezeichnet man die Wärmeverluste, die durch Wärmeleitung (Transmission) der Wärme abgebenden Gebäudehülle entstehen. Die Größe dieser Verluste ist direkt abhängig von der Dämmwirkung der Bauteile und wird durch den U-Wert angegeben.

Lüftung

Lüftungswärmeverluste entstehen durch Öffnen von Fenstern und Türen, aber auch durch Undichtigkeiten der Gebäudehülle. Die Undichtigkeit kann bei Altbauten insbesondere bei sehr undichten Fenstern, Außentüren und in unsachgemäß ausgebauten Dachräumen zu erheblichen Wärmeverlusten sowie zu bauphysikalischen Schäden führen.

Trinkwassererwärmung

Der Trinkwasserwärmebedarf wird aufgrund der Nutzung (Anzahl Personen, Temperatur u.ä.) ermittelt.

Anlagenverluste

Die Anlagenverluste umfassen die Verluste bei der Erzeugung (Abgasverlust), ggf. Speicherung (Abgabe von Wärme durch einen Speicher), Verteilung (Leitungsverlust durch ungedämmt bzw. schlecht gedämmte Leitungen) und Abgabe (Verluste durch mangelnde Regelung) bei der Wärmeerzeugung.

Solare Wärmegewinne

Das durch die Fenster eines Gebäudes, insbesondere die mit Südausrichtung, einstrahlende Sonnenlicht wird im Innenraum größtenteils in Wärme umgewandelt.

Interne Wärmegewinne

Im Innern der Gebäude entsteht durch Personen, elektrisches Licht, Elektrogeräte usw. Wärme, die auch bei der Ermittlung des Heizwärmebedarfs in der Energiebilanz angesetzt werden kann.

Endenergie

Die Endenergie umfasst die vorgenannte Nutzenergie und die Anlagenverluste (einschließlich Hilfsenergie). Der Endenergieverbrauch entspricht der eingekauften Energie des Gebäudenutzers.

Umwandlung

Hiermit sind der Energietransport sowie die Energieumwandlung vorgelagerter Prozessketten gemeint (Förderung, Transport, Lagerung der Energieträger). Am höchsten sind diese Umwandlungsverluste beim Strom.

Primärenergie

Die Primärenergie ist die Gesamtheit des Energiestroms einschließlich außerhalb des Gebäudes benötigter Energie (Endenergie und Umwandlung).

Energiekennzahl

Ähnlich wie der Benzinverbrauch für Autos angeben wird, kann bei Gebäuden der jährliche Brennstoffverbrauch (=Endenergie) im Verhältnis zur beheizten Wohn- oder Nutzfläche gesetzt werden. Energiekennzahlen dienen vorrangig zum Vergleich mit anderen Gebäuden gleicher Art und Nutzung. Beachten Sie jedoch: Bei Kennzahlvergleichen (und auch bei der Erstellung eines Energiepasses) wird der Jahres-Heizwärmebedarfs unter einheitlichen Randbedingungen ermittelt. Ein direkter Vergleich mit Gebäuden aus anderen Klimazonen oder mit abweichenden Nutzungen wäre somit irreführend.

Wärme übertragende Fläche

Fläche des Gebäudes, über die eine Wärmetransmission stattfindet. Diese Fläche wird auch als äußere Gebäudehülle bezeichnet.

zu dämmende Fläche

Hierbei handelt es sich um die tatsächlich zu dämmende Fläche. Diese kann von der Wärme übertragenden Fläche abweichen. Zum Beispiel gehört der Giebel eines unbeheizten Spitzbodens nicht zur Wärme übertragenden Fläche jedoch zur zu dämmenden Fläche. Die zu dämmende Fläche wird auch als Investitionsfläche bezeichnet.

# Beschreibung und Bewertung des energetischen Ist-Zustandes des Gebäudes

## Grunddaten

Das Gebäude ist ein kompakter Massivbau von 1954, dessen Außenwände mit Vollziegelsteinen bzw. mit alten Hohlblocksteinen gemauert wurden. Den oberen Abschluss bildet die Geschoßdecke (gedämmte Holzbalkendecke), den unteren Abschluss ein Massivfußboden. Das Gebäude ist nicht unterkellert. Im Gebäude befinden sich Sanitär- und Umkleideräume, der Vereinsraum mit Theke, Abstell- und Wirtschaftsräume sowie der Heizraum.

| Gebäudedaten |  |
| --- | --- |
| Gebäudetyp: | Sporthalle K (Vereinsgebäude für Sportplatzanlagen) |
| Baujahr: | 1954 |
| Gebäudelage: | Außerorts |
| Exposition: | kompakt |
| äußeres beheiztes Gebäudevolumen: | 525,0 m3 |
| A/V-Verhältnis: | 1 m-1 (Verhältnis Hüllfläche/Volumen) |
| beheizte Nutzfläche: | 168,0 m2 (einschl. Nebenräumen und Heizraum) |
| Belegung: | Das Haus wird durchschnittlich von ca. 26 Personen genutzt. |
| Raumtemperatur: | ca. 16 °C im Durchschnitt (Nutzung überwiegend nur nachmittags/abends) |

Gebäudeansichten

Lüftung

Die Lüftung erfolgt natürlich über Fenster (Kipp- und Stoßlüftung). Im Duschraum ist  eine mechanische Bedarfslüftung (Deckenlüfter mit Abluft zur Außenwand ) eingebaut.

Umgebung

Die meteorologischen Umgebungsparameter, wie die durchschnittliche Außentemperatur im Winter, die Dauer der Heizperiode und die absolut tiefste Temperatur (Zweitagesmittel) wurden aus der Wetterdatenbank für den Bezugsort Nordhausen entnommen.

| meteorologische Daten |  |
| --- | --- |
| niedrigste Außentemperatur: | -15 °C |
| durchschnittliche winterliche Außentemperatur: | 4 °C |
| Heizperiode: | 231 Tage |

Die durchschnittliche Raumtemperatur aller zum Objekt gehörenden Räume beträgt 16 °C. Hierbei wird berücksichtigt, dass einige Räume wenig beheizt werden und insgesamt nur eine zeitweise Nutzung mit langen Absenkzeiten vorliegt. Regelungsbedingt wurde eine tatsächliche durchschnittliche Innentemperatur von 11,6 °C angenommen.

## Wärmetechnische Einstufung der Gebäudehülle

Für die Außenbauteile wurden die Flächen und Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) berechnet. Gebäudeenergetisch nicht relevante Bauteile wie z.B. Tapeten wurden vernachlässigt. Teilflächen sind sinnvoll zusammengefasst und U-Werte gemittelt.

| Bauteil |  | Fläche | U-Wert*** | EnEV | Note*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wände |  | m2 | W/m2K | W/m2K |  |
| AW1 |  | 52,29 | 2,31 | 0,35/0,45** | 6 |
| AW2 |  | 10,15 | 2,31 | 0,35/0,45** | 6 |
| AW3 |  | 8,15 | 0,84 | 0,35/0,45** | 5 |
| AW4 |  | 15,61 | 0,84 | 0,35/0,45** | 5 |
| AW5 |  | 44,89 | 2,31 | 0,35/0,45** | 6 |
| AW6 |  | 17,92 | 2,31 | 0,35/0,45** | 6 |
| Keller |  | m2 | W/m2K | W/m2K |  |
| Boden1 |  | 194,40 | 1,35 | 0,4/0,5** | 5 |
| Dach |  | m2 | W/m2K | W/m2K |  |
| Dach1 |  | 194,40 | 0,51 | 0,25/0,3** | 5 |
| Fenster |  | m2 | W/m2K | W/m2K |  |
| Fenster1 | Nord | 1,27 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster2 | Nord | 1,55 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster3 | Nord | 2,68 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster4 | Süd | 1,17 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster5 | Süd | 1,17 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster6 | Süd | 1,27 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster7 | Süd | 1,27 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster8 | Süd | 1,17 | 2,70 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster9 | Süd | 1,27 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster10 | Süd | 1,17 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster11 | Ost | 1,17 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| Fenster12 | Ost | 1,17 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| AT1 | Nord | 2,00 | 3,00 / normal | 1,7 | 4 |
| AT2 | Nord | 2,00 | 2,10 / dicht | 1,7 | 3 |
| AT3 | Nord | 3,60 | 3,50 / zugig | 1,7 | 4 |
| AT4 | Nord | 2,00 | 3,00 / normal | 1,7 | 4 |
| AT5 | Nord | 1,80 | 3,00 / normal | 1,7 | 4 |
| AT6 | Nord | 1,80 | 3,00 / normal | 1,7 | 4 |
| AT7 | West | 2,00 | 1,60 / dicht | 1,7 | 3 |
| AT8 | Süd | 2,00 | 2,50 / dicht | 1,7 | 3 |

* Kriterien zur Bewertung siehe Anhang

** abhängig von der Konstruktion des Bauteils

*** Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert

AW1: Außenwand Nord

AW2: Außenwand West alt

AW3: Außenwand West neu

AW4: Außenwand Süd neu

AW5: Außenwand Süd alt

AW6: Außenwand Ost

Boden1: Fußbodenfläche

Dach1: obere Geschoßdecke

Fenster1 2,3,6,7,8: Verbundfenster alt

Fenster4,5,9,10,11,12: Fenster neu

AT1,4,5,6 Holztüren alt

AT3: zweiflüglige Holztür

AT2: Glastür neu

AT7: Kunststoff/Glastür neu

AT8: Stahlblechtür Abstellraum

## Transmissionen durch Wärmebrücken

Wärmebrücken sind Punkte, Winkel und Flächen der Gebäudehülle, an denen gegenüber den übrigen Bauteilen erhöhte Transmissionen stattfinden. Man unterscheidet geometrische und konstruktive, lineare und flächenhafte Wärmebrücken. Im Folgenden werden - falls vorhanden - solche Wärmebrücken betrachtet, die nicht bereits in die Kalkulation der Bauteil-Transmissionen eingegangen sind.

Im Normalfall werden Wärmebrücken mit einem Pauschalwert berücksichtigt.

Weitere Erläuterungen finden Sie ggf. im Anhang.

Bei der Berechnung nach Energie-Einsparverordnung (EnEV) wurde ein pauschaler Aufschlag für die Wärmebrücken von 0,1 W/m2K auf die U-Werte der Gebäudehülle verwendet.

## Beschreibung und Bewertung der Lüftung

Lüftung findet in jedem Gebäude zum einen kontrolliert, zum anderen auch unkontrolliert statt. Unkontrollierte Lüftungswärmeverluste finden im Wesentlichen durch Fenster- und Türfugen bzw. -Schwellen statt. Aber auch Mauerwerk, Maueranschlüsse, Trockenbaufugen etc. können zu hohen Lüftungswärmeverlusten führen. Im vorliegenden Bericht wurde dies berücksichtigt durch Einschätzung der Fugendichtigkeit.

Ein gewisses Maß an Lüftung ist hygienisch und bauphysikalisch notwendig, da Menschen und Pflanzen atmen und dazu Sauerstoff benötigen (siehe dazu ggf. Anmerkungen im Anhang). Feuchtigkeit muss abgeführt werden, um Schimmelbildung abzuwehren. Vermehrt in modernen Baustoffen, Kunststoffen, Belägen, Fasern etc. auftretende Schadstoffe müssen ebenso abgeführt werden. Notwendig ist daher eine Mindest-Luftwechselrate von 0,3 (Austausch der gesamten Luft in 3,3 Stunden). Ist eine Lüftungsanlage (mechanische Lüftung) vorhanden, so wird die Rate exakt dimensioniert und hier so berücksichtigt. Im Falle der manuellen Lüftung wurde auch dieser Wert aufgrund Ihrer Angaben eingeschätzt. Es ergibt sich ein Wert für unkontrollierte (Fugen-) und freie Lüftung von 0,70.

Die Bedarfslüftung erfolgt im gesamten Objekt überwiegend natürlich über Kipp- und Stoßlüftung der Fenster, was jedoch auf die Nutzungszeiten beschränkt ist. Wegen der vergleichsweise wesentlich längeren Nichtnutzungszeiten ergibt sich daraus insgesamt nur eine durchschnittliche Luftwechselrate von 0,1 pro Stunde.

Die mechanische Bedarfslüftung des Duschraums funktioniert nur unzureichend. Während des Duschbetriebes entstehende Feuchtigkeit wird durch die Lüfter während bzw. nach dem Duschen nicht ausreichend abgeführt und kann sich dadurch an Wänden und Decke anlagern. Dadurch kommt es zur großflächig sichtbaren Schimmelbildung im Deckenbereich.

## Beschreibung und Bewertung der Heizungsanlage

Das Gebäude wird mit Flüssiggas beheizt, das in einem oberirdischen Behälter neben dem Gebäude gelagert wird (Versorger Westfalen AG). Innerhalb des Gebäudes werden an den Außenwänden angeordnete Heizkörper mit Thermostatventilen eingesetzt. Da eine separate Warmwasserbereitung vorhanden ist, beschränkt sich die Laufzeit der Heizungstherme auf die Heizperiode.

1. Heizsystem Wärmeversorgung1 mit einer Deckung von 100 %, 1 Einheit

| Angaben zur Wärmeabgabe |  |
| --- | --- |
| Regelung: | Thermostat mit 2° Schaltdifferenz |
| Heizkreistemperatur: | 70/55 °C |
| Nachtabsenkung um: | 6,0 °C über 19 Stunden |
| Hydraulischer Abgleich: | ja/nein: N |

| Angaben zur Verteilung (je Einh.) | Länge | Dämmung |
| --- | --- | --- |
| Leitung zwischen Erzeuger und Verteilleitung: | beheizt: 20 m unbeheizt: 0 m | teilweise |
| Verteilleitungen: | 12 m | mäßig |
| Anbindungen: | 100 m | mäßig |
| Pumpe: | geregelt (Ja/Nein): N | mit 40 Watt |

1. Erzeuger: Wärmeerzeuger1 mit einer Deckung von 100 %

Dieser Erzeuger gehört zu dem Heizungsstrang: Wärmeversorgung1

| Angaben zum Erzeuger |  |
| --- | --- |
| Art: | Etagenheizung |
| Technik: | Niedertemperatur-Kessel |
| Baujahr: | 1995 |
| Energieträger: | Flüssiggas in l |
| Leistung: | 24 kW |
| Kesseldämmung: | mittel |
| Einschaltdauer: | 5.544 Stunden |
| Abgasverluste: | 9,0 % |
| rel. Bereitschaftsverluste: | 0,2 % |
| zusätzlicher Stromverbrauch: | 0 W |
| Jahresnutzungsgrad: | 90,9 % |
| Dimensionierung: | 93,8 % |

Die Flüssiggastherme für die Heizung (Wandgerät) ist einem separaten Heizraum innerhalb der Gebäudehüllfläche aufgestellt (Junkers Gastherme ZR 24 2 ADE 31). Die Heizleitungen im Heizraum bestehen aus Cu und sind nicht isoliert. Dieser Umstand ist im Vergleich zu ungedämmten Kellerverteilungen zwar weniger bedeutsam, da der benachbarte Umkleideraum und der Flur durch die Rohrleitungsverluste mit erwärmt werden. Anderseits ist eine zu hohe Raumtemperatur des Heizraumes mit unnötigen Verlusten verbunden und beeinträchtigt auch in bestimmten Maß die Regelbarkeit. Für die Rohrleitungsdämmung sind die Anforderungen der EnEV zu beachten (sh. Anhang).

Die Heizungstherme hat eine Leistung von 24 kW und ist als NT-Kessel ausgebildet (Vorlauftemperatur 70/55°). Die Heizung ist 5.544 Stunden pro Jahr in Betrieb (das bedeutet nur in der Heizperiode).

Der Erzeuger Wärmeerzeuger1 verursacht Abgasverluste in Höhe von 9 % (maximal erlaubt sind nach der 1.Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (1.BImSchV) 11 %) und anlagenspezifische relative Bereitschaftsverluste von 0,2 %.

## Beschreibung und Bewertung der Warmwasserbereitung

Die Warmwasserbereitung besteht aus 2 direkt mit Flüssiggas beheizten WW-Speichern, die parallel geschaltet sind (Junkers Typ B 11 Inhalt je  195 l,  Heizleistung je 7 kW). Als Problem des Heizraumes wurde durch den Nutzer benannt, dass die Flamme bei Zugluft in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgegangen ist.

Die Warmwasserleitungen bestehen aus Cu und sind im sichtbaren Bereich ungedämmt. Hier gilt ebenfalls das für die Heizleitungen gesagte (Dämmanforderungen nach EnEV). Die Kaltwasserleitungen sind auch zu dämmen, um Schwitzwasserbildung vorzubeugen und die Hygieneanforderungen zu erfüllen (Trinkwasserverordnung).

Folgende Warmwasserbereitungsanlage liegt in dem betrachteten Gebäude vor.

Warmwasserversorgungsbereich: Warmwasserversorgung1

| Angaben zum WW-Versorgungsbereich |  |
| --- | --- |
| Deckung: | 100 % |
| gleiche Bereiche: | 1 |
| Wassermenge: | 142 m3/a |
| Wärmebedarf: | 7.964 kWh/a |
| Wassertemperatur: | 60 °C |
| Abgabestellen: | 2 Räume |
| Erwärmungen: | 2 /Tag |
| Leitungen im Beheizten: | 36,00 m |
| Zirkulation: | keine |
| Speicher: | 390 l / 3 m2 |
| Raumtemperatur: | 20 °C |

1. Warmwasserbereiter: Direkt beheizter Standspeicher

Der Warmwasserbereiter gehört zu dem Versorgungsbereich Warmwasserversorgung1.

| Angaben zum Warmwasserbereiter |  |
| --- | --- |
| Deckung: | 100 % |
| Art: | Gasspeicher m.Zündfl. |
| Energieträger: | Flüssiggas |
| Nutzungsgrad: | 76,0 % das entspricht der Note: 2, s. Anhang |

## Nutzerverhalten

Der tatsächliche Energieverbrauch eines Gebäudes ist sehr stark vom Nutzerverhalten abhängig. So haben die Nutzungsdauer, das Lüftungsverhalten, die Raumtemperaturen und Anzahl/Größe der beheizten Räume wesentlichen Einfluss.

Bei der Bilanzerstellung sind wir von typischen Randbedingungen in der vorliegenden Gebäudekategorie sowie von Ihren Angaben ausgegangen.

Das Nutzerverhalten geht insbesondere in die zugrunde gelegte mittlere Raumtemperatur und die Lüftungsintensität ein. Im Rahmen einer Nutzerbefragung wurden folgende Angaben erhoben:

Anwesenheitszeiten, Nachtabsenkung, niedrig beheizte/wenig genutzte Räume, Lüftungsverhalten im Winter

Trainingstage sind Dienstag bis Freitag, Wettkampftage Samstag und Sonntag. Im einzelnen wurden folgende Richtwerte für die Nutzungszeiten genannt:

DI 	18:30 bis 20:00

MI	18:30 bis 20:00

DO	16:00 bis 20:30

FR	16:30 bis 18:30

18:30 bis 20:00

SA	14:00 bis 17:00

SO	14:00 bis 17:00

Werden jeweils noch 1 h vor und nach diesen Zeiten als Nutzungszeiten angesetzt, dann ergeben sich etwa 29 h/Woche Nutzungszeiten, d.h. auf alle Wochentage bezogen max. 4,5 h/Tag. Die übrigen Zeiten, d.h. mind. 19 h/Tag sind dementsprechend Absenkzeiten.

Je nach Trainingstag sind zwischen 10 und 32 Personen, an Wettkampftagen mit 2 Spielen auch noch mehr Personen anwesend. Für den Warmwasserbedarf und die Wärmeabgabe an die Räume wurde daher mit durchschnittlich 26 Personen/Tag gerechnet.

Bzgl. des Wasserverbrauchs wurde festgestellt, dass die Duschen einen überdurchschnittlich hohen Verbrauch haben. Die gemessene Menge lag bei 6 l in 15 s, das entspricht 24l/min. Dieser Wert ist mehr als doppelt so hoch wie üblich (ca. 9 l/min.) und führt sowohl zu unnötig hohem Wasserverbrauch als auch zu zusätzlich erforderlicher Aufheizenergie des Warmwassers.

## Bisherige wärmetechnische Investitionen am Gebäude

In letzter Zeit wurden neben dem Einbau eines Flüssiggas-Heizungssystems und neuer Heizkörper einige Fenster und Türen erneuert, sowie eine Deckendämmung von ca. 8 cm (Mineralwolle) zwischen den Sparren eingebracht. Wesentliche energierelevante Investitionen stehen damit noch aus.

## Energiebilanz im Ist-Zustand

Die Energiebilanz eines Gebäudes ergibt sich aus den Energieströmen in das Gebäude und aus ihm heraus (Zufluss, Gewinne und Abfluss, Verluste). Erläuterungen zur Energiebilanz finden Sie im Abschnitt "Allgemeines".

Die Energieströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich wie folgt:

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die Energieströme im Einzelnen:

Energiezufuhr

| Sonne | [kWh/a] | % |
| --- | --- | --- |
| von Norden | 440,00 | 0,9 |
| von Süden | 1.266,00 | 2,7 |
| von Westen | 74,00 | 0,2 |
| von Osten | 203,00 | 0,4 |
| Summe | 1.984,00 | 4,2 |
| Abwärme |  |  |
| Personen | 2.703,00 | 5,7 |
| Geräte | 1.797,00 | 3,8 |
| Summe | 4.500,00 | 9,4 |
| Heizung |  |  |
| Heizenergie | 41.215,00 | 86,4 |
| Summe | 47.699 | 100,0 |

Energieabfluss

| Transmission: | [kWh/a] | % |
| --- | --- | --- |
| Dach | 3.526,00 | 7,4 |
| Keller | 5.809,00 | 12,2 |
| Außenwände | 13.640,00 | 28,6 |
| Fenster | 3.708,00 | 7,8 |
| Wärmebrücken | 2.423 | 5,3 |
| Summe | 29.203,00 | 61,2 |
| Lüftung |  |  |
| Fensterfugen | 3.420,00 | 7,2 |
| Bewohner | 570,00 | 1,2 |
| Summe | 3.990,00 | 8,4 |
| Wasser |  |  |
| Kaltwasserabfluss | 1.045,00 | 2,2 |
| Warmwasserabfluss | 7.964,00 | 16,7 |
| Summe | 9.009,00 | 18,9 |
| Heizung |  |  |
| Leitungsverluste WW | 864,00 | 1,8 |
| Speicherverluste | 489,00 | 1,0 |
| Betriebsverluste | 2.553,00 | 5,4 |
| Bereitschaftsverluste | 211,00 | 0,4 |
| Verteilungsverluste | 0,00 | 0,0 |
| Sonstige Verluste | 1.380,00 | 2,9 |
| Summe | 5.497,00 | 11,5 |
| Summe | 47.699 | 100,0 |

Gesamt-Energieeinsatz und Energiekennzahl

Der vorgefundene energetische Zustand des Gebäudes wird bemessen nach dem Gesamtenergiebedarf und in Beziehung zu vergleichbaren Gebäuden durch die Energiekennzahl gesetzt. Die Energiekennzahl ist die Energiemenge, die im Laufe eines Jahres für die Beheizung eines Quadratmeters Nutzfläche (Wohnfläche, Bürofläche etc.) aufgewendet werden soll. Ausgangspunkt für die Berechnung der Energiekennzahl sind bestimmte Randbedingungen, wie Innentemperatur, Außentemperatur etc. Der tatsächliche Heizenergie-Verbrauch kann von der berechneten Energiekennzahl abweichen und ist vom Nutzerverhalten abhängig (tatsächliche Innentemperatur, Lüftungsverhalten, jährliches Klima etc.).

Aus dem Energiebedarf resultiert die Emission des Luftschadstoffes Kohlendioxid (CO2), der für die Klimaveränderungen verantwortlich ist.

Ein weiterer Kennwert des Gebäudes ist der mittlere U-Wert der Gebäudehülle, der sich hier auf 1,32 W/m2K beläuft.

Die folgende Tabelle zeigt den benötigten Energieträgerbedarf für Heizung und Warmwasser:

| Energieträger(e) | Menge in kWh | Menge | Einheit | Preis € | Kosten € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flüssiggas | 40.994,00 | 6.055,00 | l | 0,65 | 3.935,00 |
| Strom | 222,00 | 222,00 | kWh | 0,18 | 40,00 |

Preis: durchschnittlicher Preis pro Einheit

Der tatsächlich beobachtete Energieeinsatz belief sich in den letzten Jahren auf ca. 38400 kWh pro Jahr (Auswertung von ca. 3 Jahren), weicht also nicht wesentlich vom berechneten Verbrauch ab. Durch das Auffüllen des Flüssiggasbehälters ist der zeitliche Verlauf des Energieverbrauchs nicht unmittelbar sichtbar. Die Verbrauchsberechnung wird deshalb umso genauer, je länger der Betrachtungszeitraum gewählt wird.

Der Energieeinsatz beläuft sich auf  41.215 kWh

Die Energiekennzahl ist    245 kWh/m2a

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einstufung des Gebäudes entsprechend der ermittelten Energiekennzahl.

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Energieströme im Ist-Zustand

## Beurteilung des Gebäudes nach der Energieeinsparverordnung

Mit dem Inkrafttreten der EnEV 2002 wurden die Wärmeschutzverordnung 1995 und die Heizungsanlagen-Verordnung 1998 ersetzt. Inzwischen wurde die EnEV bereits novelliert.

Das Zusammenfassen bzw. Zusammenwirken der baulichen sowie heizungs- und anlagentechnischen Anforderungen bildet den zentralen Ansatzpunkt der EnEV und dient zur weiteren Absenkung des Heizenergiebedarfs.

Im Nachweis wird der Primärenergiebedarf nachgewiesen. Dieser setzt sich aus dem Heizenergiebedarf, dem Energiebedarf für die Warmwassererzeugung, -speicherung und -verteilung und aller benötigten Hilfsenergien zusammen. Weiterhin berücksichtigt das Berechnungsverfahren den Einfluss von Luftdichtheit und Wärmebrücken.

Im Rahmen dieses Berichtes werden die Berechnungen des öffentlich-rechtlichen Energieeinsparungsnachweises durchgeführt, der im Wesentlichen durch folgende Vorgaben gekennzeichnet ist:

-	unabhängig vom regionalen Standort des Gebäudes. Innerhalb Deutschlands wird ein einheitliches Klima (Normklima) vorgegeben

-	"Nutzer-Normverhalten", z.B. 19 °C Raumtemperatur, 12,5 kWh/m2AN Warmwasserbedarf

-	für das Heizperioden- und das Monatsbilanzverfahren werden zulässige Vereinfachungen und Anwendungsgrenzen festgelegt

Es wird daraus ersichtlich, dass der nach EnEV ermittelte Primärenergiebedarf mit dem zu erwartenden Primärenergieverbrauch nicht übereinstimmen kann. In diesem Bericht verwenden wir dafür ein alternatives Berechnungsverfahren (LEG), welches dem tatsächlichen Energieverbrauch sehr nahe kommt.

Weitere, nicht kalkulierbare Unsicherheitsfaktoren stellen die stark vom Nutzerverhalten abhängigen Lüftungswärmeverluste und der Warmwasserverbrauch dar. Das Nutzerverhalten kann in solchen Berechnungsverfahren nur durch Pauschalwerte bzw. gar nicht berücksichtigt werden.

Folgende Tabelle zeigt Ihnen die Berechnungsergebnisse nach EnEV:

| Berechnungsergebnis | ermittelt | Anforderung(Bestand) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Transmissionswärmeverluste | 1,11 | 0,62 | W/Km2 |
| Primärenergiebedarf | 426,5*) | 195,6 | kWh/m2a |

*)Hinweis: Die Ausgabe des Primärenergiebedarfs ist ohne Gewähr. Diese Angabe kann nach EnEV unter bestimmten Bedingungen nicht berechnet werden (z.B. bei einer Anlage, die nicht nach DIN gerechnet werden kann).

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Einordnung des Gebäudes gemäß EnEV

# Strombedarf und Stromeinsatz im Gebäude

Die Verbrauchswerte für Elektroenergie lagen in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr		                    Elektroenergie (kWh)

__________________________________________

2005				  9738

2006				10135

2007				10316

_________________________________________

### Durchschnittswert  		10063

Spez. Verbrauchskosten Strom (eon Thüringen):

Strompreis:    18,05 Ct/kWh (brutto, 2008, KSV City-collection)

Für den Durchschnittswert von 10063 kWh/Jahr ergeben sich damit verbrauchsabhängige Kosten von ca. 1816 EUR/Jahr für Elektroenergie.

Während der Analyse des betrachteten Gebäudes wurden auch die Ausstattung und der Einsatz von Stromverbrauchern untersucht.

Hier ist zu unterscheiden in die Beleuchtung (überwiegend alte Leuchtstofflampen), in Antriebe für Pumpen und Lüfter, sowie in folgende elektrischen Großgeräte:

Waschmaschine, Kühlschrank, Gefrierschrank, Getränkekühlschrank, Fernseher.

Außerdem gibt es verschiedene Kleingeräte (Radiorekorder, Kaffeemaschine, Suppenkocher usw.) Diese weisen eine mittlere Energieeffizienz auf bzw. werden normal eingesetzt. Bei energiebewusster Nutzung und gezielter Auswahl bei Ersatzbeschaffung lässt sich dennoch ein beachtliches Einsparpotenzial erschliessen.

Der Zielwert für energieeffiziente Sportgebäude bezogen auf die Nutzflächen in Sporthallen (Hallen-, Umkleide- und Sanitärräume, einschl. Antriebe Heizungsanlagen, ohne äußeres Flutlicht, ohne Verbraucher in Vereins- und Waschmaschinenraum) beträgt ca. 9 kWh/m2, Jahr. Dies bedeutet im vorliegenden Fall für eine Nutzfläche von 168 m2 mit Nebenräumen ist ein Basisverbrauch von 1512 kWh/Jahr anzustreben. Der gesamte darüber hinausgehende Bedarf wäre dementsprechend den oben genannten Elektrogeräten und dem Flutlicht zuzuordnen.

Im vorliegenden Fall wurde nur der Gesamtenergiebedarf für Elektroenergie erfasst. Da der Reitverein und der Hundesportverein ebenfalls mit am Stromhauptzähler angeschlossen sind, wäre eine Unterzählung für bessere Verbrauchsübersicht notwendig und zu empfehlen.

Gleiches gilt auch für das ebenfalls mit angeschlossene Flutlicht. Bisher waren dafür 6 Flutlichtmasten mit je 2 Scheinwerfern a 2000 W vorhanden, d.h. insgesamt eine Anschlussleistung von 12 kW.

Folgende Berechnung soll eine annähernde Bewertung des auf das Flutlicht entfallenden Elektroenergieverbrauchs erbringen:

Nutzung Flutlicht durchschnittlich 4 Tage pro Woche,

Zeitraum: ca. 6 Monate

Mittlere Einschaltdauer: ca. 3 h/Tag

Gesamteinschaltzeit Flutlicht: max. 108 Tage x 3 h = 324 h

Gesamtenergiebedarf Flutlicht: 3888 kWh

Man erkennt, dass das Flutlicht bei dieser Betrachtung nur max. 39 % des gesamten jährlichen Stromverbrauchs beansprucht. Durch die Erneuerung der Flutlichtanlage 2008 kann dieser Anteil weiter gesenkt werden. Dementsprechend ist die Senkung des Stromverbrauchs vor allem durch gezielte Maßnahmen bei der Auswahl und Nutzung der Geräte innerhalb des Gebäudes sinnvoll.

# Wasserbedarf und Wassereinsatz im Gebäude

Im Gebäude wird sowohl Trinkwasser als auch Brunnenwasser genutzt. Letzeres kann zur Außenbewässerung des Sportplatzes, für die WC-Spülung und Gebäudereinigung sowie bei Eignung (Wasserhärte, mikrobiologische Wasseranalyse) auch für die Waschmaschine eingesetzt werden.

Der Trinkwasserverbrauch des Vereinsgebäudes lag in den letzten Jahren in folgender Höhe:

Jahr 		      Wasserverbrauch (m3/Jahr)

_______________________________________

2005				280

2006				250

2007				513

_______________________________________

### Durchschnittswert  		348 m3/Jahr

Man erkennt die deutliche Erhöhung des Verbrauchs im Jahre 2007, für das der Wasserverbrauch doppelt so hoch liegt wie im Jahr 2006. Da eine gemeinsame Wasserzählung mit den benachbarten Vereinen vorhanden ist, wäre es sinnvoll mittels Unterzählern festzustellen, ob der Mehrverbrauch nur dem Vereinsgebäude oder auch anderen Abnehmern bzw. erhöhten Verteilungsverlusten zuzurechen ist.

Für die Ermittlung des Wärmebedarfs der Warmwasserbereitung wurden ca. 40 % des durchschnittlichen Gesamtwasserverbrauchs, d.h. ca. 142 m3/Jahr als Warmwassermenge zugrunde gelegt.

Wie bereits zuvor bei der Bewertung der Warmwasserbereitung festgestellt, ist die durch Auslitern ermittelte Wassermenge der Duschen bedingt durch die Ausführung der Duschköpfe mit ca. 24 l/min. wesentlich zu hoch. Damit bestehen hohe Einsparpotentiale bei einer ohnehin erforderlichen Sanitärsanierung durch Ersatz der Duschköpfe und der verschlissenen konventionellen Wasserarmaturen der Duschen (Duschköpfe mit großen Strahlöffnungen, alte Zweigriffarmaturen) sowie aller Waschtische (Zweigriffarmaturen).

Spez. Verbrauchskosten Wasser/Abwasser (WVN Wasser-Verband Nordhausen, AZV Südharz, Gebühren ab 1.1 2008):

Wasser:      	1,50 EUR/m3 (WVN, brutto)

Abwasser:  	2,51 EUR/m3 (AZV Südharz)

Für den Durchschnittswert von 348 m3/Jahr ergeben sich damit z.Zt. verbrauchsabhängige Kosten von ca. 522 EUR/Jahr für Trinkwasser und ggf. zusätzlich 874 EUR/Jahr für Abwasser (Rechnung Abwasser lag nicht vor).

# Beschreibung der verschiedenen Energieeinsparmaßnahmen

Aus der Analyse der einzelnen Bauteile sowie der Heizungs- und Warmwasseranlage werden die folgenden Energiesparmaßnahmen abgeleitet und deren Wirtschaftlichkeit berechnet.

Schwerpunkt ist die Erarbeitung einer baulich und anlagentechnisch optimalen und wirtschaftlichen Lösung für das Objekt, wobei neben der Einhaltung von Normen und Richtlinien, die Umsetzbarkeit, der zu erwartende Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen bewertet werden sollen.

Die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einer Variante sollte allerdings nicht allein den Ausschlag für eine Entscheidung für oder gegen eine Maßnahme geben. Vielmehr sollen auch andere, hier nicht näher untersuchte (weil nicht quantifizierbar und nur subjektiv zu beurteilen) Kriterien eine Rolle spielen. Genannt seien hierbei Aspekte des höheren Komforts (z.B. Raumklima), der Wertsteigerung, der Ästhetik und des sozialen Umfeldes.

## Variante 1: Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 1: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 2.333 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.740 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 236 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 38.755 | kWh |
| Einsparung: | 2.460 | kWh, das entspricht 6 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 30 | Jahre |
| Heizlast: | 24 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 6 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 6.865 | €*) |
| Amortisation | 10 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 231 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahme wurde rechnerisch simuliert:

Deckendämmung oben, nicht begehbar

Auf dem Dachboden kann eine Zusatzdämmung von ca. 12 cm Dicke verlegt oder eingeblasen werden. Es können Plattendämmstoffe oder Faserdämmmatten verwendet werden. Als Einblasdämmstoffe kommen Steinwolleflocken, Zellulosedämmstoff und Perlite-Granulat in Frage. Ist der Dachraum ungenutzt, genügen für den Zugang zu den Schornsteinreinigungstüren, Dachfenstern, Antenne usw. einfache Laufstege aus Brettern oder Spanplatten. Dabei sollten die vorhandenen Platten ggf. noch mal aufgenommen werden, um Kältebrücken bzw. Fehlstellen durch Elektroleitungen zu beseitigen (Verlegung möglichst unter Dämmung).

An der Giebelseite sollte die Dämmung innenseitig ca. 1 m hochgezogen werden. Bodenluken können durch aufmontierte Dämmplatten und Einfräsen einer umlaufenden Lippendichtung in die Leiterklappe wärmetechnisch ertüchtigt werden.

Mit etwas handwerklichem Geschick kann die Maßnahme in Eigenleistung durchgeführt werden.

Bauphysik: Transmissionswärmeverluste und sommerliche Wärmebelastungen der Innenräume unter dem Dachboden werden spürbar reduziert. Die Konstruktion ist tauwasserfrei nach DIN 4108 bei Wahl eines diffusionsoffenen Aufbaus.

Da der Dämmstoff einen untergeordneten Teil der Gesamtkosten ausmacht, empfehlen sich hohe Dämmstärken.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 194,40 | m² |
| zu dämmende Fläche | 194,40 | m² |
| Nutzungsdauer | 30 | Jahre |
| Preis pro m² | 12 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 2.333 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| Dach1 | 0,51 | 0,18 | 2.333 |

Zur Veranschaulichung eine Übersicht, die Ihnen ein Bild vom Einbau der Maßnahme gibt.

## Variante 2: Dämmung Außenwände WDVS 12 cm

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 2: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 11.802 | € |
| jährliche Energiekosten | 2.724 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 1.251 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 28.155 | kWh |
| Einsparung: | 13.061 | kWh, das entspricht 32 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 40 | Jahre |
| Heizlast: | 15 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 32 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 60.647 | €*) |
| Amortisation | 9 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 168 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahme wurde rechnerisch simuliert:

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem

Die Maßnahme umfasst die durchgehende Dämmung der gesamten Außenfassade mit 12 cm Wärmedämmung einschl. fachgerechter Anschlüsse von Fenstern und Türen.

Wärmedämmverbund-System: Die erste Schicht eines Verbundsystems bildet der Wärmedämmstoff. Er wird auf dem Außenmauerwerk oder auf den Außenputz, dessen Zustand und Tragfähigkeit überprüft werden muss, verklebt und ggf. mit Dübeln zusätzlich verankert. Darüber wird ein Armierungsputz aufgezogen und Glasfasergewebe eingelegt. Als Endbeschichtung wird Fassadenputz aufgebracht. Der Dämmstoff kann aus Hartschaum, Holzweichfaserplatten oder Mineralfaserplatten bestehen. Er muss den Anforderungen der Wärmeleitfähigkeit, Verhalten gegen Feuchtigkeit, Druck- und Zugfestigkeit sowie dem Brandverhalten genügen.

Es sollten nur von der Bauaufsichtsbehörde zugelassene WDV-Systeme  mit aufeinander abgestimmten Materialien zur Anwendung kommen. Eine sorgfältige Ausführung ist unerlässlich und sollte von Fachbetrieben vorgenommen werden.

Kostenkalkulation: ohne Gerüstarbeiten und ggf. erforderliche Vorarbeiten am Untergrund (z.B. Abschlagen von losem Altputz).

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 149,01 | m² |
| zu dämmende Fläche | 149,01 | m² |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m² | 79 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 11.802 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| AW1 | 2,31 | 0,26 | 4.141 |
| AW2 | 2,31 | 0,26 | 804 |
| AW3 | 0,84 | 0,22 | 645 |
| AW4 | 0,84 | 0,22 | 1.236 |
| AW5 | 2,31 | 0,26 | 3.555 |
| AW6 | 2,31 | 0,26 | 1.419 |

Zur Veranschaulichung eine Übersicht, die Ihnen ein Bild vom Einbau der Maßnahme gibt.

## Variante 3: Erneuerung Fenster

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 3: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 4.052 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.906 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 70 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 40.489 | kWh |
| Einsparung: | 726 | kWh, das entspricht 2 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 25 | Jahre |
| Heizlast: | 25 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 2 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | -1.905 | €*) |
| Amortisation | 41 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen:9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 241 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung

Die vorhandenen alten Verbundfenster haben ein hohes Alter und weisen Undichtigkeiten auf. Sie sollten durch neue Fenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung (U-Wert der Verglasung < 1,3 W/(m2K) ersetzt werden. Die höchsten Wärmeverluste treten durch die Rahmen auf. Es sind jedoch auch gedämmte Fensterrahmen erhältlich. Fenstermodernisierungen sollten möglichst mit der Verbesserung des Außenwand-Wärmedämmstandards einhergehen. Sonst besteht die Gefahr des Kondensatniederschlags an den Innenflächen der Außenwand und unter Umständen (z.B. ungünstige Lüftungsbedingungen) Schimmelbildung und Bauschäden. Wird die Fassade gedämmt, so sollten die Blendrahmen weitest möglich überdämmt werden oder in der Dämmebene montiert sein. Ebenso muss auf Luftdichtigkeit der Rahmenanschlüsse zur Außenwand geachtet werden.

Hinweis: Über dem Fenster eingebaute Rollladenkästen gelten als Schwachstellen, wenn sie nicht wärmegedämmt sind.

Kostenkalkulation: Zweiflügeliges Holzfenster ca. 1,5 m² ohne Sprossen in einfacher Ausführung.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 2.420 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| Fenster1 | 2,70 | 1,20 | 559 |
| Fenster2 | 2,70 | 1,20 | 682 |
| Fenster3 | 2,70 | 1,20 | 1.179 |
| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.632 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| Fenster6 | 2,70 | 1,20 | 559 |
| Fenster7 | 2,70 | 1,20 | 559 |
| Fenster8 | 2,70 | 1,20 | 515 |

*Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert

## Variante 4: Ausmauern zweiflüglige Tür

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 4: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 792 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.921 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 54 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 40.648 | kWh |
| Einsparung: | 568 | kWh, das entspricht 1 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 40 | Jahre |
| Heizlast: | 25 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 2 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 2.357 | €*) |
| Amortisation | 14 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 242 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahme wurde rechnerisch simuliert:

Ausmauern zweiflüglige Tür mit WDVS

Die vorhandene zweiflügelige Außentür im Bereich des Vereinsraums hat ein hohes Alter und weist hohe Undichtigkeiten auf. Sie wird nicht mehr benötigt und sollte durch Mauerwerk mit Wärme-dämm-Verbundsystem (WDVS 12 cm) ersetzt werden. Neben dem verbesserten u-Wert der Gebäudehülle ergibt sich auch ein niedrigerer Lüftungswärmeverlust durch Beseitigung der dort vorhandenen unkontrollierten Fugenlüftung.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wand-U-Wert Ausmauerung + WDVS | 0,22 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0 |  |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m2 | 220 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 792 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| AT3 | 3,50 | 0,22 | 792 |

*Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert

## Variante 5: Erneuerung Außentüren

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 5: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 6.840 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.910 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 65 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 40.532 | kWh |
| Einsparung: | 683 | kWh, das entspricht 2 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 25 | Jahre |
| Heizlast: | 25 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 2 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | -4.820 | €*) |
| Amortisation | 59 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 241 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Haustür Flur erneuern

Die vorhandene Außentür zum Flur hat ein hohes Alter und weist hohe Undichtigkeiten auf. Sie sollte durch eine neue, gedämmte Außentür mit umlaufender Lippendichtung und automatisch absenkender Bodendichtung ersetzt werden. Der U-Wert sollte 1,5 W/(m2K) nicht überschreiten. Alternativ können Außentüren mit guter Substanz durch Aufdopplung des Türblatts mit einer Dämmplatte (z.B. Holzweichfaserplatte oder Vakuumdämmplatte), Einfräsen einer Lippendichtung und einer Automatikbodendichtung wärmetechnisch ertüchtigt werden. Wird die Fassade gedämmt, so sollten die Blendrahmen weitest möglich überdämmt werden. Ebenso muss auf Luftdichtigkeit der Rahmenanschlüsse zur Außenwand geachtet werden.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.800 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| AT1 | 3,00 | 1,40 | 1.800 |

*Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert

Haustüren Vereinsraum und Sanitärräume erneuern

Für die vorhandenen Außentüren des Vereinsraums und der Sanitärräume gilt das gleiche wie zuvor für die Haustür des Flurbereichs. In den neu einzubauenden Türen können je nach Bedarf transparente Glaseinsätze für natürliches Licht eingebaut werden. Durch Beschränkung in Ausführungsqualität bzw. Design (nicht jedoch bzgl. wärmetechnischer Werte) lassen sich u.U. Kosteneinsparungen bei der Investitionssumme erzielen.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 5.040 | € |

| Verbesserte(s) Bauteil(e) | U-Wert alt* | U-Wert neu* | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m²K] | [W/m²K] | [€] |
| AT4 | 3,00 | 1,40 | 1.800 |
| AT5 | 3,00 | 1,40 | 1.620 |
| AT6 | 3,00 | 1,40 | 1.620 |

*Bei Fensterbauteilen handelt es sich um den Uw-Wert

## Variante 6: Verbesserung Heizungsregelung

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 6: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 900 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.859 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 117 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 40.174 | kWh |
| Einsparung: | 1.041 | kWh, das entspricht 3 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 19 | Jahre |
| Heizlast: | 26 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 3 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 1.669 | €*) |
| Amortisation | 8 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 239 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Elektronisch geregelte Heizungspumpe

Montage einer elektronisch geregelten Pumpe mit geringer Leistungsaufnahme.

Da Umwälzpumpen sehr lange Laufzeiten aufweisen, sind vergleichsweise hohe Einsparpotenziale und eine schnelle Amortisation erreichbar. Die Maßnahme sollte insbesondere dann durchgeführt werden, wenn nach Realisierung der Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle und Neukonzeption der Verteilung (z.B. Brennwertgerät mit Solaranlage) ohnehin eine Änderung der gesamten Heizungsverteilung erforderlich wird.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| zusätzliche Kosten einmalig | 200 | € |
| Kosten der Maßnahme | 200 | € |

| Verbesserung der Heizwärmeverteilung |  | Leistung neu |
| --- | --- | --- |
| Versorgungsbereich | Wärmeversorgung1 |  |
| Einbau neuer Pumpe | 40,00 W | 20,00 W geregelt |

Verbesserung Regelbarkeit

Relativ preisgünstig und schnell amortisiert sind Verbesserungen der Heizungsanlagen-Regelung. Die Heizanlagenverordnung verlangt, dass Gebäude mit Einrichtungen zur Steuerung und Regelung der Heizungsanlage ausgerüstet werden. Diese Einrichtungen sind im wesentlichen eine zentrale Regelung der Vorlauftemperatur nach der Außentemperatur oder einen anderen geeigneten Führungsgröße sowie Thermostatventile. Über gradgenaue Thermostatventile können die Raumtemperaturen individuell eingestellt werden.

Heizungsregelungen sind i.a. mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Damit lassen sich Zeiträume einstellen, in denen die Vorlauftemperatur abgesenkt werden soll (Nachtabsenkung, Absenkung bei Nichtnutzung des Gebäudes).

Eine weitere Verbesserungsmöglichkeit stellen Heizungssteuerungen dar, welche in der Lage sind zusätzlich die Rücklauftemperatur als Regelgröße einzubeziehen. Dadurch verbessert sich der Jahreswirkungsgrad der Heizung weiter.

Verpflichtend ist nach EnEV auch ein hydraulische Abgleich der Heizungsanlage. Fragen Sie bei der Heizungsabnahme nach dem entsprechenden Protokoll.

Der Kostenansatz berücksichtigt eine Pauschale für den Austausch von Heizkörperventilen durch Thermostatventile größerer Schaltgenauigkeit sowie den Mehrpreis für eine komfortablere Heizungssteuerung mit Außen-, Vor- und Rücklauftemperaturfühlung sowie Einbeziehung der Rücklauftemperatur als Regelgröße. Die exakte Einstellung bzw. Verlängerung der Absenkzeiten (Nachtabsenkung einschl. Absenkung während der Nichtnutzungszeiten) sowie der hydraulische Anlagenabgleich sind Sowieso- Leistungen der Montagebetriebe bei Heizungsanlagenerneuerungen.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| zusätzliche Kosten einmalig | 700 | € |
| Kosten der Maßnahme | 700 | € |

| Verbesserung der Regelung | neuer Wert |
| --- | --- |
| Raumthermostat | Thermostat mit 1° Schaltdifferenz |
| Nachtabsenkung | 19 h um 6 °C |

Im Zuge der Modernisierung muss ein hydraulischer Abgleich vorgenommen sowie alle Pumpen und Regler in optimierten Einstell-Zustand gebracht werden.

## Variante 7: Einbau Brennwertheizung

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 7: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 4.400 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.565 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 411 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 36.925 | kWh |
| Einsparung: | 4.290 | kWh, das entspricht 10 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 20 | Jahre |
| Heizlast: | 24 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 11 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 5.239 | €*) |
| Amortisation | 11 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen:9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 220 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahme wurde rechnerisch simuliert:

Brennwertheizung Flüssiggas

Die Maßnahme beinhaltet den Austausch der vorhandenen Therme durch einen Brennwertkessel.

Sie sollte vorzugsweise nach Durchführung aller Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle erfolgen. Erst dann können die Vorlauftemperaturen weiter abgesenkt werden und der Brennwerteffekt kann auch bei tieferen Außentemperaturen tatsächlich genutzt werden.

In allen fossilen Brennstoffen wie Kohle, Erdgas oder Erdöl sind Kohlenstoff- und Wasserstoffatome gebunden. Bei der Verbrennung entsteht deshalb im Abgas neben Kohlendioxid und anderen Verbrennungsprodukten auch Wasserdampf. Ein Kessel mit Brennwerttechnik ist für die permanente Kondensation eines Großteils des in den Abgasen enthaltenen Wasserdampfes konstruiert. Kondensiert Wasserdampf zu Wasser, gibt er hierbei Energie als Wärme ab. Der Brennwert ist bei Verwendung von Erdgas als Brennstoff ca. 11 % höher als der Heizwert. Zur Ausnutzung der Wärme werden die Rauchgase über einen integrierten Wärmetauscher geleitet.

Die Entrauchungsanlage ist vor Inbetriebnahme vom Bezirkskaminkehrermeister auf die geforderte Dichtheit zu prüfen. Da die Abgasleitungen gegen das leicht saure Kondensat beständig sein müssen, werden sie aus Edelstahl, Glas, Kunststoff oder Aluminium hergestellt. Wegen der niedrigen Abgastemperaturen von Brennwertgeräten entsteht kein Kaminzug, die Rauchgase müssen durch ein Gebläse hinausbefördert werden.

Kostenkalkulation: Modulierbarer Kessel mit Brenner und Standardsteuerung, ohne Speicher und Entrauchungsanlage

Hinweis: Wenn die vorhandene Therme am Ende ihrer Nutzungszeit ohnehin ersetzt werden muss ergeben sich für den Tausch geringere Mehrkosten von ca. 500 EUR.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Anlage | 4.400 | € |
| Kosten der Maßnahme | 4.400 | € |

| Daten der neuen Anlage |  |
| --- | --- |
| neue Heizungsanlage | Etagenheizung |
| genutzte Technik | Brennwertgerät |
| Energieträger | Flüssiggas |
| Leistung | 36 kW |

| Verbesserungen | neues Gerät |
| --- | --- |
| Abgasverlust | 0,0 % |
| Bereitschaftsverlust | 0,2 % |

## Variante 8: Thermische Solaranlage 15 m2

In dieser Maßnahme wird eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung von 15 m2 Kollektorfläche, ein großer Pufferspeicher (800 bis 1000 l) und die Kopplung zur Heizungsanlage zusammengefasst. Für die Maßnahme können 60 EUR/m2,Kollektorfläche Förderung der BAFA als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Anspruch genommen werden. Außerdem gibt es einen Anlagenrabatt über das Partnerprogramm (sh. Pkt. 9,  Partner und Förderung, Phönix AG). Bei einer Entscheidung für eine Solaranlage ist eine genaue Anlagenplanung erforderlich, die zugeschnitten auf die Bedingungen des Gebäudes sein muss (ggf. Messung WW-Verbrauch am KW-Zulauf Speicher).

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 8: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 13.950 | € |
| Zuschüsse/Förderung | 900 | € |
| jährliche Energiekosten | 3.502 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 474 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 36.123 | kWh |
| Einsparung: | 5.092 | kWh, das entspricht 12 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 24 | Jahre |
| Heizlast: | 26 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 12 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 837 | €*) |
| Amortisation | 23 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 215 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Anschluss an Heizwärmebereiter

Hierbei handelt es sich um das Bindeglied zwischen Heizung und Warmwasserspeicher, dem Wärmetauscher. Der Wärmeerzeuger zur Trinkwassererwärmung ist also gleichzeitig der Heiz-Wärmeerzeuger. Es fallen also nur die Kosten für die zusätzlichen Leitungen an.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 550 | € |

| Daten des Warmwasserbereiters: |  |
| --- | --- |
| Art der Bereitung: | mit Heizung (Kombi) |
| Deckung: | 50 % |
| Versorgungsbereich: | Warmwasserversorgung1 |

WW-Speicher - groß

Hierbei handelt es sich um einen großen Speicher zur Kopplung mit Heizung und/oder Trinkwasserversorgung. Dieser dient der Pufferung des Wärmeangebots eines oder mehrerer Wärmeerzeuger. Größere Speicher können größere Warmwassermengen und Schwankungsbreiten bedienen.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 4.400 | € |

| Daten des Warmwasserspeichers: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Volumen: | 1.000 | Liter |
| U-Wert der Speicherhülle: | 0,20 | W/m²K |
| Temperatur Aufstellraum | 15,0 | °C |
| Versorgungsbereich | Warmwasserversorgung1 |  |

Brauchwasser-Solarkollektor

Hierbei handelt es sich um eine Brauchwasser-Solaranlage zur Erwärmung von Trinkwasser. Sie muss mit einem Warmwasserspeicher verbunden werden. Der mögliche Deckungsbeitrag hängt von Dachneigung, -orientierung, Fläche und Bauart des Kollektors, Speichergröße und -bauart und weiteren Randbedingungen ab. Hier wurde eine Süd-Ost-Orientierung des Daches (ca. -20°) sowie eine Aufstellung mit ca. 20° Dachneigung angenommen. Da eine Aufstellung des Speichers direkt neben den Duschen möglich sein dürfte, kann u.U. ohne Zirkulation mit Frischwassersystem gearbeitet werden.

In der Kostenkalkulation sind 15 m2 Kollektoren, Anlagensteuerung, Solarpumpe, Leitungen und Montage enthalten. Der Solarspeicher (ca. 800 – 1000 l) wurde bereits zuvor gesondert berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Einsparung wurde davon ausgegangen, dass etwa 50 % Deckung des Wärmebedarfs zur Warmwasserbereitung solar erzielt werden kann und dass Bereitschaftsverluste der fossilen Warmwasserbereitung im Sommer weitgehend vermieden werden.

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 9.000 | € |

| Daten des Warmwasserbereiters: |  |
| --- | --- |
| Art der Bereitung: | Solaranlage |
| Leistung: | 10 kW |
| Deckung: | 50 % |
| Arbeitszahl: | 40,00 (kWh/eingesetzter kWh) |
| Versorgungsbereich: | Warmwasserversorgung1 |

Zur Veranschaulichung eine Übersicht, die Ihnen ein Bild vom Einbau der Maßnahme gibt.

## Variante 9: Komplettsanierung 1 mit Dämmung Hüllflächen

Die Komplettsanierung 1 umfasst die Dämmung sämtlicher Hüllflächen (Varianten 1 bis 5).

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 9: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 25.819 | € |
| jährliche Energiekosten | 2.299 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 1.676 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 23.717 | kWh |
| Einsparung: | 17.498 | kWh, das entspricht 42 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 33 | Jahre |
| Heizlast: | 12 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 43 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 48.463 | €*) |
| Amortisation | 14 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 141 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Deckendämmung oben, nicht begehbar (sh. Variante 1)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 194,40 | m² |
| zu dämmende Fläche | 194,40 | m² |
| Nutzungsdauer | 30 | Jahre |
| Preis pro m² | 12 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 2.333 | € |

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem (sh. Variante 2)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 149,01 | m² |
| zu dämmende Fläche | 149,01 | m² |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m² | 79 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 11.802 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung (sh. Variante 3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 2.420 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung (sh. Variante 3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.632 | € |

Ausmauern zweiflüglige Tür mit WDVS (sh. Variante 4)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wand-U-Wert Ausmauerung + WDVS | 0,22 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0 |  |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m2 | 220 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 792 | € |

Haustür Flur erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.800 | € |

Haustüren Vereinsraum und Sanitärräume erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 5.040 | € |

## Variante 10: Komplettsanierung 2 mit Brennwertheizung

Die Komplettsanierung 2 umfasst zusätzlich zur Dämmung aller Hüllflächen (Komplettsanierung 1 mit den Varianten 1 bis 5) die Verbesserung der Regelung (Variante 6) und den Einbau einer Brennwertheizung (Variante 7).

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 10: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 31.119 | € |
| jährliche Energiekosten | 2.045 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 1.931 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 21.232 | kWh |
| Einsparung: | 19.983 | kWh, das entspricht 48 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 31 | Jahre |
| Heizlast: | 10 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 49 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 47.583 | €*) |
| Amortisation | 15 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 126 kWh pro m2 und Jahr.

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Deckendämmung oben, nicht begehbar (sh. Variante 1)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 194,40 | m² |
| zu dämmende Fläche | 194,40 | m² |
| Nutzungsdauer | 30 | Jahre |
| Preis pro m² | 12 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 2.333 | € |

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem (sh. Variante 2)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 149,01 | m² |
| zu dämmende Fläche | 149,01 | m² |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m² | 79 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 11.802 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung  (sh. Variante 3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 2.420 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung (sh. Variante 3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.632 | € |

Ausmauern zweiflüglige Tür mit WDVS (sh. Variante 4)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wand-U-Wert Ausmauerung + WDVS | 0,22 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0 |  |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m2 | 220 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 792 | € |

Haustür Flur erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.800 | € |

Haustüren Vereinsraum und Sanitärräume erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 5.040 | € |

Elektronisch geregelte Heizungspumpe (sh. Variante 6)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten (pro Meter) | 0 | €/lfdm (Vor-/Rücklauf) |
| zusätzliche Kosten einmalig | 200 | € |
| Kosten der Maßnahme | 200 | € |

Verbesserung Regelbarkeit (sh. Variante 6)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 700 | € |

Brennwertheizung Flüssiggas (sh. Variante 7)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Anlage | 4.400 | € |
| Kosten der Maßnahme | 4.400 | € |

## Variante 11: Komplettsanierung 3

Die Komplettsanierung 3 umfasst zusätzlich zu Komplettsanierung 1 und 2 (Varianten 1 bis 7 mit Brennwertheizung) die Errichtung einer thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung (15 m2 Kollektorfläche auf dem Süddach). Hier wurde vorausgesetzt, dass die Heizung mit der Warmwasserbereitung verbunden wird und ein ausreichend großer Pufferspeicher nahe dem Duschraum aufgestellt wird.

Nach Durchführung der im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist zu erwarten:

| Ergebnis der Variante 11: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gesamtinvestition in das Paket | 45.069 | € |
| Zuschüsse/Förderung | 900 | € |
| jährliche Energiekosten | 1.537 | €/Jahr |
| jährliche Einsparungen | 2.438 | €/Jahr |
| neuer Energieeinsatz: | 15.786 | kWh |
| Einsparung: | 25.429 | kWh, das entspricht 62 % |
| Nutzungsdauer: | ca. 28 | Jahre |
| Heizlast: | 11 | kW |
| jährliche CO2-Minderung | 62 | % |
| Kapitalwert der Maßnahmen | 41.906 | €*) |
| Amortisation | 17 | Jahre |

**)Erläuterungen siehe Wirtschaftlichkeit der Varianten im Abschnitt "Vergleich der Varianten"

Bei der Berechung der jährlichen Einsparung wurde von folgenden, durchschnittlich ermittelten, Energiekosten ausgegangen: 9,58 Ct/kWh (Flüssiggas).

Der Endenergieverbrauch sinkt von 245 auf ca. 94 kWh pro m2 und Jahr.

Die Energieströme, die als Gewinne ins Haus ein- und als Verluste ausfließen, verteilen sich jetzt wie folgt:

Folgende Maßnahmen wurden rechnerisch simuliert:

Deckendämmung oben, nicht begehbar (sh. Variante 1)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 194,40 | m² |
| zu dämmende Fläche | 194,40 | m² |
| Nutzungsdauer | 30 | Jahre |
| Preis pro m² | 12 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 2.333 | € |

Außendämmung, Wärmedämmverbundsystem (sh. Variante 2)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Materialdicke | 12 | cm |
| Wärmeleitfähigkeit des Materials | 0,035 | W/mK |
| Wärme übertragende Fläche | 149,01 | m² |
| zu dämmende Fläche | 149,01 | m² |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m² | 79 | €/m² |
| Kosten der Maßnahme | 11.802 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung (sh. Variante3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 2.420 | € |

Fensteraustausch, Wärmeschutzverglasung (sh. Variante 3)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fenster-Uw-Wert | 1,2 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 440 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.632 | € |

Ausmauern zweiflüglige Tür mit WDVS (sh. Variante 4)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wand-U-Wert Ausmauerung + WDVS | 0,22 | W/m2K |
| Nutzungsdauer | 40 | Jahre |
| Preis pro m2 | 220 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 792 | € |

Haustür Flur erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 1.800 | € |

Haustüren Vereinsraum und Sanitärräume erneuern (sh. Variante 5)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Türen-Uw-Wert | 1,4 | W/m2K |
| g-Wert (Strahlungsdurchlässigkeit) | 0,7 |  |
| Nutzungsdauer | 25 | Jahre |
| Preis pro m2 | 900 | €/m2 |
| Kosten der Maßnahme | 5.040 | € |

Elektronisch geregelte Heizungspumpe (sh. Variante 6)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten (pro Meter) | 0 | €/lfdm (Vor-/Rücklauf) |
| zusätzliche Kosten einmalig | 200 | € |
| Kosten der Maßnahme | 200 | € |

Verbesserung Regelbarkeit (sh. Variante 6)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 700 | € |

IBrennwertheizung Flüssiggas (sh. Variante 7)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Anlage | 4.400 | € |
| Kosten der Maßnahme | 4.400 | € |

Anschluss an Heizwärmebereiter (sh. Variante 8)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 550 | € |

WW-Speicher – groß (sh. Variante 8)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 4.400 | € |

Brauchwasser-Solarkollektor (sh. Variante 8)

| Eigenschaften der Maßnahme: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kosten der Maßnahme | 9.000 | € |

## Vergleich der Varianten

Nachfolgend werden die vorgeschlagenen Energieeinsparmaßnahmen (Varianten) nach verschiedenen Gesichtspunkten untereinander verglichen. Detaillierte Angaben dazu finden Sie zusätzlich im Anhang.

### Vergleich der technischen Verbesserung der Gebäudehülle

mittlere U-Werte nach Bauteilkategorie

| Variante | Keller [W/m2K] | Dach [W/m2K] | Außenwand [W/m2K] | Fenster [W/m2K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vor der Maßnahme (Ist) | 1,35 | 0,51 | 2,08 | 2,51 |
| Energieeinsparverordnung | 0,4/0,5* | 0,25/0,3* | 0,35/0,45* | 1,7 |
| Stand der Technik (Ziel) | 0,35 | 0,22 | 0,25 | 0,80 |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 1,36 | 0,18 | 2,08 | 2,51 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 1,36 | 0,51 | 0,25 | 2,51 |
| Erneuerung Fenster | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,09 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,15 |
| Erneuerung Außentüren | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,14 |
| Verbesserung Heizungsregelung | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,51 |
| Einbau Brennwertheizung | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,51 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 1,36 | 0,51 | 2,08 | 2,51 |
| Komplettsanierung1 | 1,36 | 0,18 | 0,25 | 1,38 |
| Komplettsanierung2 | 1,36 | 0,18 | 0,25 | 1,38 |
| Komplettsanierung 3 | 1,36 | 0,18 | 0,25 | 1,38 |

* abhängig von Konstruktion des Bauteils und/oder Maßnahme

Vergleich der Hüllflächen-U-Werte

Einige Varianten enthalten Dämm-Maßnahmen. Die folgende Grafik zeigt Ihnen die U-Werte nach Durchführung der Maßnahmen. Die einzelnen Werte finden Sie im Anhang.

Das folgende Bild zeigt Ihnen die U-Werte in einer Grafik

### Vergleich der Energiekennzahlen

Die Energiekennzahlen dienen vorrangig zum Vergleich mit anderen Gebäuden gleicher Nutzung. Erläuterungen zur Energiekennzahl finden Sie im Abschnitt "Allgemeines".

Nachfolgend ist eine Liste der Energiekennzahlen der einzelnen Varianten aufgeführt.

| Zustand | Energiekennzahl |
| --- | --- |
| Vor der Maßnahme | 245 kWh/m2Jahr |
| Neubau-Standard | 90 kWh/m2Jahr |
| Niedrigenergiehaus | 50 kWh/m2Jahr |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 231,00 kWh/m2Jahr |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 168,00 kWh/m2Jahr |
| Erneuerung Fenster | 241,00 kWh/m2Jahr |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 242,00 kWh/m2Jahr |
| Erneuerung Außentüren | 241,00 kWh/m2Jahr |
| Verbesserung Heizungsregelung | 239,00 kWh/m2Jahr |
| Einbau Brennwertheizung | 220,00 kWh/m2Jahr |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 215,00 kWh/m2Jahr |
| Komplettsanierung1 | 141,00 kWh/m2Jahr |
| Komplettsanierung2 | 126,00 kWh/m2Jahr |
| Komplettsanierung 3 | 94,00 kWh/m2Jahr |

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Kennzahlen in einer Grafik:

### Umweltwirkung

Der Schadstoffausstoß von CO2, NOx, SO2 und Staub belastet unsere Umwelt (siehe auch Abschnitt "Allgemeines"). In der folgenden Tabelle sehen Sie den Schadstoffausstoß im Ist-Zustand des Gebäudes und für jede vorgeschlagene Variante. Zusätzlich wird die CO2-Einsparung für jede Variante ausgegeben.

| Variante | CO2 | SO2 | NOX | Staub | CO2-Einsp. | CO2-Einsp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kg/a] | [g/a] | [g/a] | [g/a] | [kg/m2 Nutzfl.] | in % |
| Ist-Zustand | 11.302 | 521 | 6.670 | 216 | --- | --- |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 10.633 | 496 | 6.276 | 204 | 4 | 6,0 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 7.749 | 390 | 4.580 | 151 | 21 | 32,0 |
| Erneuerung Fenster | 11.104 | 514 | 6.554 | 212 | 1 | 2,0 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 11.147 | 515 | 6.579 | 213 | 1 | 2,0 |
| Erneuerung Außentüren | 11.116 | 514 | 6.561 | 213 | 1 | 2,0 |
| Verbesserung Heizungsregelung | 10.963 | 444 | 6.457 | 205 | 2 | 3,0 |
| Einbau Brennwertheizung | 10.135 | 478 | 5.983 | 195 | 7 | 11,0 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 9.964 | 526 | 5.894 | 196 | 8 | 12,0 |
| Komplettsanierung1 | 6.542 | 346 | 3.870 | 129 | 28 | 43,0 |
| Komplettsanierung2 | 5.811 | 255 | 3.427 | 110 | 33 | 49,0 |
| Komplettsanierung 3 | 4.377 | 257 | 2.594 | 88 | 41 | 62,0 |

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Emissionen in einer Grafik

### Vergleich der Primärenergie der Varianten

Bei der Herstellung, der Umwandlung und dem Transport der Energie treten Verluste auf, die bisher nicht betrachtet wurden. Erläuterungen zur Primärenergie finden Sie im Abschnitt "Allgemeines".

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen den Primärenergiebedarf im Ist-Zustand sowie für jede Variante (Berechnung nach EnEV) und den Primärenergieverbrauch im Ist-Zustand und für jede Variante in diesem Fall auch bezogen auf die Gebäudenutzfläche (Berechnung nach LEG).

| Variante | Primärenergiebedarf | Primärenergieverbrauch |
| --- | --- | --- |
|  | (EnEV) in kWh/m2a | (LEG/IWU)*) in kWh/m2a |
| Ist (vorher) | 426 | 272 |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 401 | 256 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 283 | 186 |
| Erneuerung Fenster | 419 | 267 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 400 | 268 |
| Erneuerung Außentüren | 419 | 268 |
| Verbesserung Heizungsregelung | 423 | 264 |
| Einbau Brennwertheizung | 411 | 244 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 394 | 240 |
| Komplettsanierung1 | 212 | 157 |
| Komplettsanierung2 | 202 | 140 |
| Komplettsanierung 3 | 169 | 105 |

*) inklusive Nutzung

Das folgende Bild zeigt Ihnen den Primärenergieverbrauch der Varianten in einer Grafik

### Wirtschaftlichkeit der Varianten

Bei der Ausarbeitung der Vorschläge wurden verschiedene Ansätze der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung angewendet.

Die Amortisation beziffert die Zeit, in der das eingesetzte Investitionskapital durch die erzielten Einsparungen wieder zurückgeflossen ist. Diese Zeit sagt nichts aus über das Maß der Einsparung und über den evtl. erzielten Überschuss über die Nutzungsdauer der Maßnahme.

Eine Maßnahme ist wirtschaftlich, wenn die Amortisationszeit der Investitionen kürzer ist, als die Nutzungsdauer der sanierten oder erneuerten Bauteile.

Zur Untersuchung der Wirtschaftlichkeit einzelner Varianten setzen wir die Kapitalwertmethode ein, um zu einer vergleichbaren Größe zu kommen. Hierbei wird jede Zahlung (Investition, Unterhaltung) und Einnahme (Einsparung) mit dem Kapitalzins (Sparzins) zurückgezinst auf den Anfangszeitpunkt. Der Kapitalwert ist dabei die Summe aller dieser "Barwerte". Eine Maßnahme ist dann absolut vorteilhaft, wenn der Kapitalwert größer oder gleich Null ist. Die vorteilhafteste Variante ist damit die mit dem größten Kapitalwert.

Die Kapitalwertmethode wurde auch angewendet zur Ermittlung der wirtschaftlich optimalen Dämmstoffstärke.

Zur Bestimmung der wirtschaftlichen Amortisation wurden folgende Kriterien angenommen:

|  | Fördergelder werden berücksichtigt |  |
| --- | --- | --- |
| - | Effektiver Zinssatz | 3,0 % |
| - | Teuerungsrate für fossile Brennstoffe per anno | 5,0 % |
| - | allgemeine Preissteigerung | 1,0 % |

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Investition, die angenommene Förderung, die jährliche Einsparung, die Amortisationszeit und den Kapitelwert jeder Variante.

| Variante | Gesamt Investition [€]*) | Netto Investition [€]**) | Sowieso- Investition [€] | Förderung [€] | jährliche Einspar. [€] | Amortis.- zeit [Jahre] | Kapitalwert [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 2.333 | 2.333 | 0 | 0 | 236 | 10 | 6.865 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 11.802 | 11.802 | 0 | 0 | 1.251 | 9 | 60.647 |
| Erneuerung Fenster | 4.052 | 4.052 | 0 | 0 | 70 | 41 | -1.905 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 792 | 792 | 0 | 0 | 54 | 14 | 2.357 |
| Erneuerung Außentüren | 6.840 | 6.840 | 0 | 0 | 65 | 59 | -4.820 |
| Verbesserung Heizungsregelung | 900 | 900 | 0 | 0 | 117 | 8 | 1.669 |
| Einbau Brennwertheizung | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 411 | 11 | 5.239 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 13.950 | 13.050 | 0 | 900 | 474 | 23 | 837 |
| Komplettsanierung1 | 25.819 | 25.819 | 0 | 0 | 1.676 | 14 | 48.463 |
| Komplettsanierung2 | 31.119 | 31.119 | 0 | 0 | 1.931 | 15 | 47.583 |
| Komplettsanierung 3 | 45.069 | 45.069 | 0 | 900 | 2.438 | 17 | 41.906 |

*) inkl. ohnehin notwendiger Investitionen

**) abzgl. ohnehin notwendiger Investitionen und abzüglich evtl. Förderung

Die Amortisation wird entsprechend der VDI 2067 iterativ wie im Anhang dargestellt berechnet.

Hinweis: Ersatzinvestitionen werden nicht berücksichtigt.

Das folgende Bild zeigt Ihnen die Amortisationszeiten in einer Grafik:

In dem folgenden Bild wird Ihnen die Entwicklung der Energiekosten der Varianten gezeigt:

Hierbei wurden folgende Entwicklungs-Trends zugrunde gelegt:

| Energiepreiserhöhungen | 5,0 % |
| --- | --- |
| allg. Preissteigerung | 1,0 % |
| Guthaben-Zinssatz | 3,0 % |
| Kredit-Zinssatz | 4,5 % |

Annahmen für die Finanzierung der Varianten:

Variante Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm: aus Vermögen

Variante Dämmung Außenwände WDVS 12 cm: aus Vermögen

Variante Erneuerung Fenster: aus Vermögen

Variante Ausmauern zweiflüglige Tür: aus Vermögen

Variante Erneuerung Außentüren: aus Vermögen

Variante Verbesserung Heizungsregelung: aus Vermögen

Variante Einbau Brennwertheizung: aus Vermögen

Variante Thermische Solaranlage 15 m2: aus Vermögen

Variante Komplettsanierung1: aus Vermögen

Variante Komplettsanierung2: aus Vermögen

Variante Komplettsanierung 3: aus Vermögen

Die Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien können Sie dem Anhang entnehmen.

## Entwicklung des Wärmeleistungsbedarfs

Die erforderliche Heizwärmeleistung zum Erreichen der Normtemperatur von 20 °C in allen Räumen beträgt im Ist-Zustand ca. 25,6 kW (ohne innere Wärmequellen). Durch die vorgeschlagenen energetischen Verbesserungen lässt sich dieser Bedarf schrittweise absenken. Bei Realisierung aller Dämmmaßnahmen an der Gebäudehülle (Komplettsanierung 1) ist nur noch ca. 12 kW Heizleistung erforderlich. Das bedeutet, dass mit der vorhandenen Therme bzw. zukünftig mit einem Brennwertgerät von ca. 26 kW sowohl Heizung als auch WW-Bereitung abgesichert werden können. Wegen der Gebäudenutzung am Nachmittag lässt sich zuvor im Absenkbetrieb der Warmwasserspeicher problemlos aufladen (Bivalentspeicher bzw. Pufferspeicher mit Frischwassersystem).

Ein verringerter Wärmeleistungsbedarf in Verbindung mit guter Dämmung gewährleistet außerdem niedrigere Vorlauftemperaturen. Erst dadurch können die energetischen Einsparungen bei einer Brennwertheizung auch bei tieferen Außentemperaturen wirksam werden.

Vor Einbau einer Brennwertheizung sollte deshalb zunächst eine Dämmung der äußeren Hüllflächen erfolgen. Danach kann dann die Heizungserneuerung in Verbindung mit einer thermischen Solaranlage konzipiert werden.

| Gebäudezustand/Maßnahme | Wärmeleistungsbedarf |  |
| --- | --- | --- |
|  | (für 20 °C innen, -15 °C außen) |  |
| Ist-Zustand (vorher) | 25,6 kW |  |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm | 23,7 kW |  |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm | 15,3 kW |  |
| Erneuerung Fenster | 25,1 kW |  |
| Ausmauern zweiflüglige Tür | 25,2 kW |  |
| Erneuerung Außentüren | 25,2 kW |  |
| Verbesserung Heizungsregelung | 25,5 kW |  |
| Einbau Brennwertheizung | 23,9 kW |  |
| Thermische Solaranlage 15 m2 | 26,1 kW |  |
| Komplettsanierung1 | 11,9 kW |  |
| Komplettsanierung2 | 10,3 kW |  |
| Komplettsanierung 3 | 10,7 kW |  |

## Einsparung von Trinkwasser

In Bezug auf weitere Einsparungen bei Trinkwasser ist auf den Einsatz von Selbstschlussarmaturen für die Waschtische zu verweisen, die gegenüber herkömmlichen Einhebelmischern z.Zt. nur noch relativ geringe Mehrkosten verursachen (ca. 100 EUR/Stck). Außerdem bietet auch für diese Anwendung ein Hersteller im Rahmen der Initiative „sonnenklar“ Wasserspararmaturen mit 25 % Preisnachlass an. Im vorliegenden Fall wären damit bei insgesamt 7 WT mit alten Zweigriffarmaturen, die ohnehin mittelfristig ersetzt werden müssen, etwa 700 EUR Mehrkosten zu erwarten (mit Rabatt entsprechend 525 EUR). Demgegenüber stehen Einsparungen von Kalt- und Warmwasser von mind. 50 % für die Waschbecken. Gleiches gilt auch für die dringend notwendige Erneuerung der Duschen als mit Abstand größtem Wasserverbraucher und zu hohem spezifischen Durchfluss von 24 l/min. Bei Einbau Wasser sparender Zeitduschen mit Start/Stop-Tasten und zeitgemäßer Duschköpfe mit Durchfluss von < 9 l/min. sind dafür noch höhere prozentuale Einsparungen von mind. 60 % zu erwarten.

Nach Sanierung der Sanitäranlagen wäre damit ein um etwa 50 % geringerer Trinkwasserver-brauch, das bedeutet eine Einsparung von durchschnittlich 174 m3/Jahr zu erwarten. Für diese eingesparte Trinkwassermenge ergeben sich mit Verbrauchsgebühren von 1,50 EUR/m3 für Wasser (Wasser-Verband Nordhausen) und 2,51 EUR/m3 für Abwasser (AZV Südharz) insgesamt jährliche Einsparungen von 698 EUR/Jahr. Das bedeutet, der ökonomische Effekt der Betriebskosteneinsparung liegt noch höher als bei den meisten Einzelmaßnahmen der Gebäudedämmung.

Außerdem ist weniger Warmwasser bereitzustellen, die dazu erforderliche Aufheizenergie entfällt. Rechnet man wie bisher mit etwa 40 % WW-Anteil am Trinkwasserverbrauch, dann könnten unter Beachtung der Speicherverluste ca. 3000 kWh/Jahr Wärmeenergie eingespart werden. Das bedeutet bei aktuellen Flüssiggaspreisen von 2008 eine zusätzliche Heizkostenreduzierung um etwa 285 EUR/Jahr.

Ein geringerer Wasserverbrauch führt schließlich auch zu geringerem Feuchteeintrag in den Duschraum. Da hier in der Vergangenheit Probleme mit hoher Luftfeuchte und Schimmelbildung aufgetreten sind, sollte eine Optimierung der mechanischen Lüftung erfolgen. Es empfiehlt sich zunächst, die Lüftungsrate neu zu bestimmen und die Funktionsfähigkeit der Lüfter (einschl. der Nachströmung) sowie die Erfassung aller Raumbereiche zu überprüfen. Zukünftig sollte dann über einen Hygrostat (Feuchteregler) die Lüftung automatisch so lange eingeschaltet werden, bis der vorgewählte Grenzwert der Luftfeuchte unterschritten ist.

## Einsparung von Elektroenergie

Rechnerisch erfasst und berechnet wird in diesem Gutachten der Wärmeaspekt. Dieser kann hier mit hinreichend großer Genauigkeit ermittelt werden und Schlussfolgerungen in Bezug auf Energieeinsparmaßnahmen gezogen werden. Außerdem besitzt aufgrund der Verbrauchsdaten auch der Aspekt des Elektroenergieverbrauches einen hohen Stellenwert mit erheblichen Einsparmöglichkeiten. Da Ergebnisse von Lastgangmessungen nicht vorliegen und Unterzähler nicht vorhanden sind, sollen nachfolgend allgemeine Empfehlungen und Hilfestellungen gegeben werden, um auch hier erfolgreich Energie einzusparen.

Im vorliegenden Fall ist besonderer Wert darauf zu legen, den Absenkbetrieb der Heizungsanlage möglichst genau vorzuprogrammieren bzw. konsequent den Nichtnutzungszeiten anzupassen. Dabei sollte in der kältesten Winterperiode eine zu starke Auskühlung des Gebäudes vermieden werden. Der Energiebedarf zum Wiederaufheizen kann dann nämlich bei ständigem zyklischen Wiederaufheizen größer sein, als die Energieeinsparung durch sehr niedrige Absenktemperaturen. Die Thermostate in den einzelnen Räumen können umso niedriger eingestellt werden, je länger der entsprechende Raum nicht genutzt wird.

In diesem Zusammenhang ist auch zu untersuchen, ob für sämtliche motorisch betriebenen Geräte eine Drehzahlmodulation bzw. eine Herabsetzung der Drehzahlstufe sowie andererseits eine Reduzierung der Laufzeit technisch möglich ist. Untersucht werden sollte auch der Zustand und Strombedarf der Brunnenpumpe.

Im Küchen-Thekenbereich sollten bei Ersatzbeschaffungen jeweils die energiesparendsten Geräte eingesetzt werden (Auswahl nach Effizienzklassen). Insbesondere bei ständig laufenden Geräten (Kühl- und Gefrierschränke) rentieren sich energieeffiziente Modelle auch bei höheren Investitionskosten. Es sollte mit im Handel erhältlichen preiswerten Leistungsmessgeräten über mehrere Tage festgestellt werden, welcher Verbrauch tatsächlich vorliegt. Insbesondere Getränkekühlschränke und alte Gefriertruhen, aber auch Erwärmungsgeräte für Speisen weisen in der Regel hohe Verbrauchszahlen auf.

In Bezug auf die am Hauptzähler mit angeschlossenen anderen Sportvereine und die Flutlichtanlage sollten Unterzähler eingesetzt werden, um deren Verbrauchswerte separat erfassen zu können.

Die neue Flutlichtanlage mit nur noch 4 Masten und je 2 x 2000 W-Scheinwerfern (108 lm/W) hat eine Leistung von 8 kW und ist durch entsprechende Relais separat schaltbar. Dementsprechend ist für diesen Verbraucher eine Elektroenergieeinsparung von mindestens 33 % gegenüber dem bisherigen Zustand zu erwarten.

Für eine Nutzung des Flutlichts an max. 108 Tagen während je 3 h ergeben sich insgesamt 324 h Brennzeit und insgesamt ca. 2592 kWh Verbrauch. Gegenüber dem bisherigen Verbrauch ist das eine Einsparung von ca.1296 kWh, entsprechend einer jährlichen Kostenersparnis von ca. 234 EUR.

In Bezug auf die Beleuchtung am und im Gebäude ist zu prüfen, ob sofort durch einfachen Lampentausch oder bei späteren Umbauten die Beleuchtung energetisch verbessert werden kann.

Bevorzugt ersetzt werden sollten sämtliche evtl. noch vorhandenen Glühlampen durch Leuchtstofflampen bzw. Kompaktleuchtstofflampen. Auch Halogenglühlampen, die zwar etwas sparsamer als Glühlampen sind, haben noch einen deutlich höheren Verbrauch im Vergleich mit modernen Leuchtstofflampen mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG).

In der folgenden Tabelle sind die spezifischen Energieverbrauchsdaten von Lampen, ausgedrückt als Lichtausbeute (lm/W) dargestellt

Bezeichnung					      Lichtausbeute

lm/W

_____________________________________________________

Allgebrauchsglühlampe AGL				 12

Halogenglühlampe HALO				 14

Infrarot-Halogenglühlampe IRC				 25

Kompakt-Leuchtstofflampe, EVG TC			 77

Dreibanden-Leuchtstofflampe T8, EVG L T8		 91

_____________________________________________________

Man erkennt, dass durch Einsatz moderner Leuchtstofflampen mit EVG gegenüber herkömmlichen Halogenstrahlern bei gleicher Lichtausbeute ca. 80 % Energie einzusparen ist.

Neuerdings besteht auch die Möglichkeit, vorhandene Halogenleuchtmittel durch passende Kompaktstrahler aus Leuchtdioden mit hohem energetischem Einspareffekt zu ersetzen.

Für die Außenbeleuchtung gelten die vorgenannten Empfehlungen in gleicher Weise. Hier können u.U. noch Bedarfsschaltungen mittels Bewegungsmeldern zu weiteren Stromeinsparungen führen.

Insgesamt lässt sich einschätzen, dass durch verbesserte Elektroinstallation und effizientere Stromnutzung zusätzlich zur Reduktion durch die neue Flutlichtanlage nochmals bis zu 2000 kWh an Strom/Jahr einzusparen sind. Das entspricht einer Ersparnis von zusätzlich 360 EUR/Jahr.

Konkret würde die Beherzigung folgender Einspartipps den Stromverbrauch im betrachteten Gebäude reduzieren.

Folgende Maßnahmen lassen sich direkt und ohne Kosten umsetzen:

-	Viele elektrische oder elektronische Geräte - vor allem auch die aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik - schalten sich nicht vollständig ab, sondern schalten in den Stand-By-Modus, einen Betriebszustand, in dem weiterhin einige Watt Strom aufgenommen wird. Schalten Sie Ihre Geräte daher vollständig ab. Fünf bis zehn Prozent Strom spart ein, wer zum Beispiel Geräte völlig vom Strom trennt, statt sie im Stand-by-Betrieb "schlummern" zu lassen. Dabei helfen so genannte Powersafer. Der Powersafer trennt alle nachgeschalteten Geräte bei Nichtbenutzung komplett vom Netz, die Re-Aktivierung erfolgt über die Infrarot-Fernbedienung des Geräts. Dadurch wird der stromfressende "Stand-by"-Zustand verhindert und man spart jährlich rund 50 Euro Stromkosten. Steckdosenleisten mit Schalter dienen dem gleichen Zweck.

-	Beladen Sie Ihre Waschmaschine immer vollständig. Damit nutzen Sie Wasser und Strom besser aus. Wenn Sie die Wäsche zuvor nach Temperatur sortieren (Buntwäsche 30°), Weißwäsche 30-60° - "Kochwäsche" gibt es heute gar nicht mehr - sparen Sie viel Strom und schonen überdies die Wäsche.

-	Beladen Sie den Geschirrspüler effektiv und reinigen Sie den Filter häufig. Sie betreiben so die Maschine seltener und mit besserem Ergebnis.

-	Schalten Sie nicht verwendete Lampen aus. Beim Verlassen des Raumes sollte die Lampe abgeschaltet werden. Auch Energiesparlampen und Halogenlampen schadet das Ausschalten - entgegen landläufiger Meinung - nicht.

-	Der Einsatz zusätzlicher Heizgeräte lässt sich oft vermeiden. Gänzlich verzichtet werden sollte auf das Heizen im Freien ("Heizpilze" etc.). Sie kosten enorme Energiemengen und sind vergleichsweise wirkungslos.

-	Überprüfen Sie den Einsatz stromintensiver Geräte: wie oft, wie lange verwenden Sie sie? Ist der Einsatz nötig? So kann z.B. auf das Warmhalten oft verzichtet werden (Thermoskanne besser als Kaffeemaschine mit Warmhalteplatte).

-	Verzichten Sie auf indirekte Deckenfluter. Gemessen an der Stromaufnahme (oft 300 W!) ist die Lichtausbeute vergleichsweise gering. Indirektes Licht sollte allenfalls zur Hintergrundaufhellung verwendet werden, zur Beleuchtung immer direktes Licht.

-	Achten Sie beim Einkauf von Geräten auf Energieeffizienz. Dies gilt in besonderem Maße für Großgeräte (Kühlschrank, Gefrierschrank, Waschmaschine) aber auch Kleingeräte wie Wecker, Faxgeräte, Router, Telefone haben über die Laufzeit (ständige Betriebsbereitschaft) einen hohen Verbrauch.

-	Mit der sachgerechten Nutzung der Kühlgeräte können Sie Strom und damit Geld sparen: legen Sie niemals warme Speisen in die Geräte, lassen Sie sie zuvor erst vollständig abkühlen. Beachten Sie, dass die größte Kälte unten liegt und pegeln Sie die Temperatur ausreichend, aber nicht zu tief ein.

Folgende Maßnahmen kosten nur wenig Geld:

-	Setzen Sie - wo immer möglich - schaltbare Steckerleisten ein. So können Sie bequem mit einem Klick alle angeschlossenen Geräte (z.B. Unterhaltungselektronik wie Fernseher, Stereo-Anlage, PC) vom Netz nehmen. Sie vermeiden so unnötigen Stand-By-Stromverbrauch.

-	Verwenden Sie statt Kochtopf einen separaten Wasserkocher. Dieser erhitzt das Wasser direkt und ist daher effektiver. Auf keinen Fall sollten Sie ohne Deckel kochen. Viele Gerichte lassen sich mit einem Dampfdrucktopf schnell, schonend und energieeffizient kochen.

-	Setzen Sie überall Energiesparlampen ein. Bei der jetzigen Generation von Lampen gibt es keinerlei Einsatzeinschränkungen mehr. Verwenden Sie hier eine hohe Qualität und Sie haben praktisch unbegrenzt Freude daran.

-	Eine Zeitschaltuhr kann bestimmte Prozesse abkürzen und damit Energie sparen. Sie können z.B. sicher stellen, dass ein Außenlicht nicht länger brennt, als nötig.

-	Durch Präsenzmelder (Bewegungsmelder) stellen Sie die Anwesenheit von Personen fest. So kann man z.B. steuern, dass Licht nur dann brennt, wenn Personen das Licht auch nutzen. Dies wird obendrein als sehr komfortabel empfunden.

-	Auf einen Wäschetrockner kann man fast immer verzichten. Der geringe Mehraufwand beim Aufhängen an der freien Luft, auf dem Dachboden oder im Keller wird Ihnen gedankt durch frische, geschonte Wäsche und eine geringere Stromrechnung.

Folgende Maßnahmen sind kostenintensiv, aber lohnend:

Schließlich empfehlen wir auch Maßnahmen, die zwar Geld kosten, aber sehr lohnend sein können. In manchen Fällen werden Sie erst eine Gelegenheit abwarten, z.B. wenn das Gerät seine Lebensdauer erreicht hat.

-	Die Heizungspumpe ist ein oft unterschätzter Stromfresser. Abhängig von der Steuerung der Heizung läuft diese Pumpe oft auf voller Drehzahl die gesamte Heizperiode hindurch. Sie verursacht dabei mitunter den größten Teil an der Stromrechnung. Untersuchungen haben klar ergeben, dass sich der Austausch gegen eine Hocheffizienzpumpe in jedem Fall lohnt (oft schon nach Monaten), und nicht erst, wenn sie ausfällt.

-	Eine lange laufende Zirkulationspumpe für die Warmwasserversorgung verursacht hohe Energieverluste. Ist die Zirkulation überhaupt nötig (nur bei langen Leitungswegen), so sollte sie nur in der unbedingt nötigen Zeit laufen. Dies kann durch intelligente Regelungen (Präsenzmeldung) sicher gestellt werden.

-	Kaufen Sie Kühlgeräte nur von der höchsten Energieeffizienzklasse. Dies ist heute die Klasse A++. Da diese Geräte ständig laufen, lassen sich die Mehrkosten schnell erwirtschaften. Eine alte Energieschleuder sollte sofort ersetzt werden (sie kann dann ja im Keller noch bei Partys ein Gnadenbrot fristen).

-	Setzen Sie bei Überhitzung des Gebäudes keine aktive Kühlung ein. Durch effektiven (außenliegenden) Sonnenschutz, Nachtlüftung und andere Maßnahmen lässt sich hier unter Umständen viel Strom einsparen.

-	Interessant ist die Möglichkeit, mit Lichtlenkung die Notwendigkeit künstlicher Beleuchtung zu reduzieren. Durch Lichtlenkung kann Tageslicht blendfrei in die Tiefe des Raumes transportiert werden.

-	Im Außenbereich lassen sich fertige Module zur Versorgung mit Solarstrom verwenden. Dies bietet sich für alle Arten von Außenbeleuchtung an.

Stromanbieter und regenerativer Strom

Eine Kosteneinsparung lässt sich eventuell durch einen Stromanbieterwechsel erreichen. Beobachten Sie daher den Markt, seien Sie dabei kritisch und achten Sie darauf, dass Ihr Anbieter ganz oder weitestgehend zertifizierten Ökostrom (aus regenerativen Energiequellen) liefert.

Vielleicht möchten Sie ja auch selbst Strom produzieren: wir haben Sie über die Möglichkeiten einer PV-Anlage und über Kraft-Wärmekopplung (Blockheizkraftwerk) informiert. Ist so etwas in Ihrem Haus nicht möglich, so bietet sich vielleicht auch die Beteiligung an einem solchen Projekt an.

Weitere allgemeine Erläuterungen und Möglichkeiten finden Sie im Anhang.

# Anhang

## Erläuterung der Fachbegriffe

| Energieumsatz pro Zeiteinheit | = Watt (W) (1 kW = 1.000 W) |  |
| --- | --- | --- |
| Einheit für Energieverbrauch/-leistung pro Jahr | = kWh/a |  |
| Flächenspezifischer, jährlicher Energieverbrauch | = kWh/m2a |  |

Abgasverluste

Wärme, die mit dem Abgas der Heizanlage verloren geht. Lässt sich durch Brennertechnik reduzieren (siehe Brennwertkessel). Bei niedrigen Abgasverlusten allerdings Gefahr der Schornsteinversottung.

Amortisation

Deckung der aufgewendeten Investitionskosten für ein Maßnahmepaket durch deren Einsparung. Sollte unter Berücksichtigung der Preissteigerung und der Kapitalverzinsung errechnet werden.

beheizbare Wohnfläche

Die beheizbare Wohnfläche ist die Summe der Flächen innerhalb der thermischen Hülle. Die Berechnung des Gesamtenergieverbrauchs bezieht sich auf die beheizbare Fläche. Der Energieverbrauch pro m2 entspricht der Energiekennzahl.

Bereitschaftsverlust

Beim Aufheizen eines kalten und beim Abkühlen eines Kessels auftretende Verluste. Reduzierbar durch hohe Brennerlaufzeiten. Einfluss auf die Verluste hat auch die Bauart (relative Bereitschaftsverluste).

Brennwertkessel

Durch einen zweiten Wärmetauscher entzieht ein Brennwertkessel dem wasserdampfhaltigen Abgas durch Kondensation Wärme. Dadurch wird über den Heizwert eines Brennstoffes hinausgehende Energie genutzt und die Abgase auf niedrige Temperaturen gebracht. Diese Technik stellt besondere Ansprüche an den Schornstein. Gegebenenfalls ist eine Neutralisation des Kondensats erforderlich.

Dämmung

Wichtigste Methode der Energieeinsparung. Durch Dämmung wird die Transmission (Wärmeverlust durch Bauteile) herabgesetzt. Bei der Bauteildämmung genutzte Dämmstoffe werden nach ihrem Dämmwert, nach den Kosten, nach dem Energieaufwand bei der Herstellung und unter ökologischen Kriterien beurteilt bzw. unterschieden. Konventionelle Dämmstoffe sind Polystyrol, Mineralwolle (Stein- oder Glaswolle) und Polyurethanschäume. Alternative Dämmstoffe sind Holzfaserplatten Kork, Zellulosefasern, Hanf, Flachs, Mineraldämmplatten u.v.m. Besonders im Bereich der Dachdämmung sollten neben ökologischen Gesichtspunkten aus Gründen der Behaglichkeit (sommerlicher Wärmeschutz!) auf Holzfaser- und/oder Zellulosedämmstoffe zurückgegriffen werden.

Deckung in %

Die Deckung bezeichnet den Anteil des jeweiligen Heizungssystems am Gesamtaufkommen des Heizwärmebedarfs einschließlich des Warmwasserbedarfs, wenn dieser mit der Heizung ganz oder teilweise erzeugt wird. Die Deckung des Warmwasserbereiters bezieht sich auf den Warmwasserbedarf, der über die Warmwasseranlagen erzeugt wird.

Emissionen

Bei der Verbrennung fossiler Energieträger entstehende Schadstoffe und -gase, die durch Schornsteine und Abgasrohre an die Außenluft abgegeben werden und die Luft verunreinigen. Beim Hausbrand sind dies im Wesentlichen CO2, SO2, NOX und Stäube.

Endenergie

Die Endenergie bezeichnet die tatsächlich benötigte Energie zum Heizen und zur Bereitstellung des Warmwassers. Mit einbezogen werden die Verluste durch die Bereitstellung, Speicherung, Verteilung und Übergabe der Energie.

Energiekennzahl

Vergleichsgröße zur Bezifferung des Energieverbrauchs bei Gebäuden. Hierunter wird die Energiemenge verstanden, die im Laufe eines Jahres für die Beheizung eines Quadratmeters Wohnfläche verbraucht wird. Bei Einfamilienhäusern liegt die Energiekennzahl zwischen 100 und 300 KWh/m2, möglich sind Werte um 50 KWh/m2 (Niedrigenergiehaus). Bei Mehrfamilienhäusern sind die Werte wegen günstigerem Volumen/Hüllflächen-Verhältnis um etwa 40 % niedriger.

Heizkörperthermostat

Regelungseinrichtung am Heizkörper. Das Ventil wird nur dann geöffnet, wenn eine eingestellte Soll-Temperatur unterschritten wird. Heute bei Wohngebäuden Pflicht.

Heizwärmebedarf

Dieser Wert bezeichnet die benötigte Energie zum Heizen des Gebäudes (beheizbare Fläche). Hierbei werden die Verluste durch die Außenwände, Fenster, Dach und Keller sowie die Gewinne durch Sonneneinstrahlung und Abwärme von Personen und elektrischen Geräten mit einbezogen.

Jahresnutzungsgrad

Er sagt aus, wie stark die Heizanlage ausgelastet ist. Ein gut ausgelastetes System arbeitet wesentlich wirtschaftlicher. Schlechte Nutzungsgrade kommen durch Überdimensionierung zustande.

Kapitalwert

Angenommener Geldwert, der zu Beginn der Maßnahme aufzuwenden wäre, um die Maßnahme abzüglich der Energieeinsparung unter Berücksichtigung der Zinsen durchzuführen. Ein positiver Kapitalwert entspricht einem finanziellen Gewinn über die Nutzungszeit.

Klimaschutz

Bei der Verbrennung von Kohle, Gas oder Öl wird das Treibhausgas CO2 freigesetzt. Dieses Gas wird für die klimatischen Veränderungen mit verantwortlich gemacht. Ziel ist es deshalb diesen Ausstoß zu verringern.

kWh

KiloWattStunde, Einheit für Energie,  Umrechnungsfaktoren:

1 Liter Heizöl = 10 kWh

1 m3 Erdgas = 8 bis 10 kWh

1 Liter Flüssiggas = 6 bis 7 kWh

1 kg Holzpellets = 5 kWh

Nutzenergie

Die Nutzenergie beziffert die Energie, die bereitgestellt werden muss, um ein Gebäude zu beheizen und das notwendige Warmwasser bereitzustellen.

Nutzungsdauer

Angenommene Lebensdauer einer technischen Anlage oder einer Dämmung, während der sie die geplanten Aufgaben rentabel erfüllen kann. Durch diese Angabe werden verschiedene Maßnahmen wirtschaftlich vergleichbar.

Primärenergieaufwand

Der Primärenergieaufwand beziffert die Energie, die zugeführt werden muss, um ein Gebäude zu beheizen (ca. 20°C) und das notwendige Warmwasser bereit zu stellen plus den zusätzlichen Energieeinsatz zur Bereitstellung dieser Energie (Erschließung, Anlieferung, Lagerung). So liegt der Primärenergieaufwand beim Einsatz von Strom wesentlich höher als beim Einsatz von Erdgas (Faktor für Strom = 3, für Erdgas = 1,1).

Primärenergieaufwandszahl

Diese Zahl beschreibt die Qualität des Heizsystems als Verhältnis zwischen zugeführter Primärenergie und tatsächlich genutzter Energie für Heizung und Warmwasser (kWhPrimär/kWhNutz). Je kleiner die Primärenergieaufwandszahl ist, desto besser ist die Bewertung.

Regelung

Heizenergieverluste können durch optimale Regelung weitgehend minimiert werden. Wichtige Ansatzpunkte: Wärme soll nur dahin gelangen, wo sie zur Zeit auch benötigt wird (Heizkörper- und Raumthermostate); die Vorlauftemperatur soll nur so hoch sein, wie sie zur Erfüllung des Heizzweckes unbedingt erforderlich ist (Nachtabsenkung, Außenthermostat). Die Flammengröße des Brenners soll so eingestellt werden, dass unnötige Stillstandsverluste vermieden werden.

Regenerative Energien

Erneuerbare Energien benutzen die in der Umwelt vorhandenen und sich durch natürliche Vorgänge erneuernden Energieformen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Umweltwärme (Wärmepumpen), Sonnenenergie (Kollektoren), Erdwärme (aus tiefen Erdschichten), Wasserkraft (Wasserkraftwerke), Wellenenergie.

Systemnutzungsgrad in %:

Dieser umfasst den Nutzungsgrad der Heizungsanlage einschließlich der Wärmeverteilung (Leitungen) im Gebäude. Je höher dieser Nutzungsgrad ist, desto effektiver ist die Heizungsanlage. Beim Einsatz von Solarkollektoren und Wärmepumpen liegt der Nutzungsgrad zwischen 100 und 300 %. Alte Heizungsanlagen weisen dagegen einen Nutzungsgrad < 70 % aus.

Transmission

Wärmedurchgang durch ein Bauteil, durch Strahlung und durch Konvektion an den Oberflächen. Wird errechnet aus dem U-Wert, der Fläche des Bauteils.

U-Wert

Wärmedurchgangskoeffizient, Größe für die Transmission durch ein Bauteil. Er beziffert die Wärmemenge (in KWh), die bei einem Grad Temperaturunterschied durch einen Quadratmeter des Bauteils entweicht. Folglich sollte ein U-Wert möglichst gering sein. Wird bestimmt durch die Dicke des Bauteils und den Lambda-Wert (Dämmwert) des Baustoffes.

Wärmebrücken

Als Wärmebrücken werden örtlich begrenzte Stellen bezeichnet, die im Vergleich zu den angrenzenden Bauteilbereichen eine höhere Wärmestromdichte aufweisen. Daraus ergeben sich zusätzliche Wärmeverluste sowie eine reduzierte Oberflächentemperatur des Bauteils in dem betreffenden Bereich. Wird die Oberflächentemperatur durch eine vorhandene Wärmebrücke abgesenkt, kann es an dieser Stelle bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur der Raumluft, zu Kondensatbildung auf der Bauteiloberfläche mit den bekannten Folgeerscheinungen, wie z.B. Schimmelpilzbefall kommen. Typische Wärmebrücken sind z.B. Balkonplatten. Attiken, Betonstützen im Bereich eines Luftgeschosses, Fensteranschlüsse an Laibungen.

## Förderungen

Modernisierungsmaßnahmen für Wohngebäude, technische Maßnahmen zur Energieeinsparung und Schonung der Ressourcen werden von öffentlicher Hand gefördert.

Diese Förderungen (ca. 4000 Förderprogramme) können aus Zuschüssen oder zinsvergünstigten Krediten bestehen und werden bereitgestellt von:

-	Bund und Ländern (ca. 100 Förderprogramme)

-	Landkreisen, Städten, Gemeinden und

-	Energieversorgern

Die Fördermittel sind i.a. nicht unbegrenzt vorhanden. Die Programme der Kommunen und Länder haben häufig geringe Laufzeiten, oft durch die geringen Budgets bedingt.

Adressen

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle BAFA, Referat 414 / 415, Tel.: 06196 / 908-625

Datenbanken

| Kreditanstalt für Wiederaufbau | www.kfw.de |
| --- | --- |
| Unternehmensvereinigung Solarwirtschaft | www.solarfoerderung.de |
| Der Solarserver | www.solarserver.de/geld.htm |
| Energieförderung BINE | www.energiefoerderung.info |
| Fördermitteldatenbank | www.foerderdata.de |

## Internetadressen

| Deutsche Energie-Agentur (dena) | www.zukunft-haus.info |
| --- | --- |
| Deutsches Energieberater-Netzwerk e.V. | www.deutsches-energieberaternetzwerk.de |
| Energieprojekte BINE | www.energie-projekte.de |
| Bund der Energieverbraucher | www.energienetz.de |
| Gebäudeenergieberater im Handwerk Bundeslandverband | www.gih-bv.de |
| Bundesverband für Umweltberatung e.V. (bfub) | www.umweltberatung.org |
| Bau Ingenieure Architekten Gutachter - Sachverständigengemeinschaft | www.biag-sv.de |
| ENVISYS energy consulting | www.envisys.de |
| Gerätelisten | www.spargeraete.de und www.energiesparende-geraete.de |

## Erläuterungen zu Wärmebrücken

Wärmebrücken sind Punkte, Winkel und Flächen der Gebäudehülle, an denen gegenüber den übrigen Bauteilen erhöhte Transmissionen stattfinden. Mit dem Begriff Wärmebrücken werden alle Bauteile oder Bauteilzonen bezeichnet, durch die die Wärme stärker, bzw. schneller fließt als durch die benachbarten Bauteile / Bauteilzonen. Wenn durch eine solche "Störung" in der Wärme übertragenden Gebäudehülle an einem "Punkt" die Wärme schneller vom Innenraum nach außen fließen kann als durch die umgebenen Bauteile, besteht die Gefahr von Tauwasserbildung. Dieses kann zur Schädigung dieses Bauteiles oder zur Schimmelbildung führen.

Man unterscheidet geometrische und konstruktive, lineare und flächenhafte Wärmebrücken.

Es werden grundsätzlich vier Arten von Wärmebrücken unterschieden:

-	Materialbedingte Wärmebrücken sind aus Materialien, deren Wärmeleitfähigkeit größer ist als die der umgebenden Bauteile.

-	Geometrisch bedingte Wärmebrücken entstehen immer, wenn die Wärme abgebende Oberfläche eines Bauteils größer ist als die Wärme aufnehmende Fläche z.B. Gebäudeecken.

-	Konstruktionsbedingte Wärmebrücken treten immer dann auf, wenn die Wärme übertragende Gebäudehülle bei bestimmten Bauteilen geschwächt ist z.B. Heizkörpernischen, Auflager für Bodenplatten, Schlitze für Installationsleitungen, usw.

-	Lüftungsbedingte Wärmebrücken haben grundsätzlich als Ursache konvektive Luftströme durch Fugen und andere Gebäudeundichtigkeiten. Diese Gebäudeundichtigkeiten lassen sich mittels einer Blower-Door-Messung feststellen.

Im Folgenden werden solche Wärmebrücken betrachtet, die nicht bereits in die Kalkulation der Bauteil-Transmissionen eingegangen sind.

Sowohl geometrische als auch konstruktive Wärmebrücken werden durch die Berechnungsmethode der Bauteile berücksichtigt. Bei deren Flächen werden die Außenmaße eingesetzt, d.h. das alle Wand- und Deckenanschlüsse mit abgedeckt werden.

In unbeheizten Räumen verlaufende Rohrleitungen (Wasser- und Heizungsrohre) sollten gedämmt werden.

Vorhandene Heizkörpernischen sollten ausgemauert werden.

Neu zu errichtende Installationsschächte sollten nach Möglichkeit nicht in der Gebäudeaußenhülle erstellt werden.

Im Normalfall werden Wärmebrücken mit einem Pauschalwert berücksichtigt.

Bei der Berechnung nach Energie-Einsparverordnung (EnEV) wurde ein pauschaler Aufschlag für die Wärmebrücken von 0,1 W/m2K auf die U-Werte der Gebäudehülle verwendet.

## Entsorgungskonzept

Bei der Gebäudesanierung fallen Abfallstoffe an, welche fachgerecht entsorgt werden müssen.

Bei der Auswahl der einzusetzenden Baustoffe für die Sanierung sollte eine spätere Entsorgung in jedem Fall berücksichtigt werden.

## Bewertungsschemata

Bewertung der U-Werte von Bauteilen

| Bauteil | U-Wert (W/m2K) | Bemerkung | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Außenwände | < 0,15 | Passivhaus | sehr gut (1) |
|  | 0,15 - 0,2 | Niedrigenergiehaus | gut (2) |
|  | 0,2 - 0,45 | EnEV 2002 | befriedigend (3) |
|  | 0,45 - 0,6 | Wärmeschutzverordnung 1984 | ausreichend (4) |
|  | 0,6 - 1,5 | Gebäudebestand | mangelhaft (5) |
|  | > 1,5 |  | ungenügend (6) |
| Dach | < 0,1 | Passivhaus | 1 |
|  | 0,1 - 0,15 | Niedrigenergiehaus | 2 |
|  | 0,15 - 0,3 | EnEV 2002 | 3 |
|  | 0,3 - 0,4 | Wärmeschutzverordnung 1984 | 4 |
|  | 0,4 - 1,5 | Gebäudebestand | 5 |
|  | > 1,5 |  | 6 |
| Boden | < 0,2 | Passivhaus | 1 |
|  | 0,2 - 0,3 | Niedrigenergiehaus | 2 |
|  | 0,3 - 0,4 | EnEV 2002 | 3 |
|  | 0,4 - 1,0 | Wärmeschutzverordnung 1984 | 4 |
|  | 1,0 - 1,8 | Gebäudebestand | 5 |
|  | > 1,8 |  | 6 |
| Fenster | < 0,7 | 3fach Verglasung | 1 |
|  | 0,7 - 1,5 | Wärmeschutzverglasung | 2 |
|  | 1,5 - 3,0 | Standard ISO | 3 |
|  | 3,0 - 4,0 | Gebäudebestand | 4 |
|  | 4,0 - 5,0 |  | 5 |
|  | > 5,0 | Einfachverglasung | 6 |

Fugen ohne Dichtung oder ungenügende Metallrahmen ergeben eine Abstufung um eine Note!

Bewertung der Energiekennzahlen

| spezifischer Heizenergieverbrauch (kWh(m2a) | Bemerkung | Note |
| --- | --- | --- |
| - 70 | Passivhaus/Niedrigenergiehaus | 1 |
| 70 - 120 | EnEV | 2 |
| 120 - 160 | Wärmeschutzverordnung 1995 | 3 |
| 160 - 220 | Bestand | 4 |
| 220 - 300 | Bestand | 5 |
| > 300 | Bestand | 6 |

Bewertung der Heizungsanlage und der Warmwasseranlage

| Jahresnutzungsgrad der Heizungsanlage | Heizsystem | Jahresnutzungsgrad der WW-Anlage | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| > 95 % | Brennwertkessel Fern-/Nahwärmeanschluss | > 90 % | 1 |
| 85 - 95 % | moderner Niedertemperaturkessel (Öl/Gas) | 70 - 90 % | 2 |
| 80 - 85 % | Standardkessel 5 - 10 Jahre alt | 50 - 70 % | 3 |
| 75 - 80 % | Standardkessel 10 - 15 Jahre als | 30 - 50 % | 4 |
| 70 - 75 % | > 15 Jahre, stark überdimensionierter Kessel | < 30 % | 5 |
| < 70 % | > 20 Jahre, stark überdimensionierter Kessel | - | 6 |

Bewertung Stromverbrauch

| Haushaltsgröße | durchschnittlicher Stromverbrauch*) kWh/a | Verbrauch sehr gut | Verbrauch gut | Verbrauch befriedigend | Verbrauch unbefriedigend | Verbrauch schlecht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Person | 1.600 | 900(1) | 1350(2) | 1600(3) | 2250(4) | 2700(5) |
| 2 Personen | 2.800 | 1450(1) | 2180(2) | 2800(3) | 3630(4) | 4350(5) |
| 3 Personen | 3.900 | 1900(1) | 2850(2) | 3900(3) | 4750(4) | 5700(5) |
| > 3 Personen | 4.500 | 2250(1) | 3380(2) | 4500(3) | 5650(4) | 6750(5) |

*) Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen VEW, Ergebnisse der Haushaltskundenbefragung 1991

## Empfehlungen zum Energiesparen und gesunden Wohnen

### Anmerkungen zur Behaglichkeit

Behaglich fühlt sich der Mensch bei angenehmer Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Am angenehmsten werden bei Temperaturen von 20-22°C Luftfeuchtigkeiten zwischen 40 und 70 % empfunden (siehe auch die Anmerkungen zur Lüftung). Wegen der Temperaturstrahlung hängt das Temperaturempfinden nicht nur von der Temperatur der Raumluft, sondern auch von der Temperatur der Umgrenzungsflächen ab.

Durch Wärmedämmmaßnahmen erhöht sich die Behaglichkeit und damit der Wohnkomfort in einem Gebäude oft erheblich, weil die Flächen nicht mehr kalt wirken. Umgekehrt kommt es in schlecht gedämmten Objekten auch zu großen Temperaturunterschieden und Zugerscheinungen. Vor allem die niedrigen Oberflächentemperaturen führen zum Unbehaglichkeitsempfinden. Die kalte Wand strahlt Kühle aus, so dass der Mensch auch bei normalen oder erhöhten Raumtemperaturen friert.

Umgekehrt fühlt sich ein Mensch auch bei normalen oder abgesenkten Raumtemperaturen wohl, wenn die Wand "warm" ist. Günstig sind daher auch Flächenheizungen (Wand- und Fußbodenheizung), da hier ein großer Teil der Hülle Wärme abstrahlt. Eine gut gedämmte Gebäudehülle erhöht die Oberflächentemperatur der Bauteile erheblich. Nach der Dämmung kann man also nicht nur mit deutlich verringerten Transmissionswärmeverlusten rechnen, sondern die Raumtemperatur etwas herunternehmen. Ein Grad geringere Raumtemperatur bedeutet rund 6 % Energieeinsparung!

### Allgemeine Energiespartipps

-	In Wohn- und Arbeitsräumen reicht eine Temperatur von 20° Celsius aus. Nachts und in ungenutzten Räumen sollte die Temperatur auf etwa 15° Celsius gesenkt werden.

-	Die Senkung der Raumtemperatur durchschnittlich nur um 1°C senkt, spart rund 6 % Heizkosten.

-	Ökonomisch und günstig ist kurzes kräftiges Stoßlüften etwa 3 bis 4 mal täglich in Abhängigkeit von der Außentemperatur jeweils 2-7 Minuten. Bei Durchzug wird die verbrauchte Raumluft schneller ersetzt. Kein Dauerlüften durch das Kippen eines oder mehrerer Fenster! Das ist für den erforderlichen Luftaustausch nahezu nutzlos und verschwendet unnötig Energie. Beim Lüften sollten die Heizkörperventile immer geschlossen sein.

-	Heizkörper sollten nicht durch Möbel oder ähnliches verstellt werden, da die erwärmte Luft sonst nicht zirkulieren kann.

-	Verwenden Sie möglichst Lampen mit niedrigem Stromverbrauch, hoher Lichtausbeute und langer Lebensdauer.

-	Bei Duschen können Durchflussbegrenzer angebracht werden sowie Perlatoren an den Zapfstellen (z.B. Waschbecken im Gäste-WC). Wassereinsparung bis 50 %.

### Hinweise zur Luftfeuchte

Wussten Sie, dass ein Vier-Personen-Haushalt am Tag ca. 10 Liter Wasser erzeugt (atmen, waschen, putzen, kochen etc.) und an die Raumluft abgibt? Diese Feuchte muss abgeführt bzw. zwischen gespeichert werden! Moderne Innenräume sind jedoch aufgrund neuartiger Baustoffe und Techniken immer luftdichter geworden und werden immer besser gedämmt - mit allen daraus resultierenden innenräumlichen Feuchtproblemen.

Kalk- und Lehmputze sind in hohem Maße diffusionsoffen (sofern sie eine diffusionsoffene Oberflächengestaltung erhalten!). Dass heißt, dass Luftfeuchte in großen Mengen aufgenommen, gespeichert und bei zu geringer Luftfeuchte wieder abgeben werden kann. Somit pendelt sich immer eine ideale Luftfeuchte ein, was dem Raumklima und somit der Gesundheit der Bewohner zu Gute kommt (z.B. weniger Erkältungskrankheiten in den Wintermonaten!). Eine 10 mm starke Kalkputz-Schicht nimmt in einem ca. 24 m² großen Wohnraum ca. 17 Liter Wasser auf. Diese Menge wird bei zu trockener Luft (z.B. nach dem winterlichen Lüften) wieder abgegeben. Dieser Austausch funktioniert wie eine natürliche Klimaanlage - ohne Strom und technischen Aufwand! Kalkputz hat zudem eine hohe Alkalität - natürlicher Schutz vor der Besiedlung von Mikroorganismen! Lehm bindet Schadstoffe und ist geruchsabsorbierend!

### Hinweise zum richtigen Lüften

Bei Maßnahmen, welche die Dichtigkeit des Gebäudes verbessern (Abdichten von Fenstern und Türen, Erneuerung von Fenstern und Türen etc.), ist ein entsprechendes Nutzerverhalten notwendig.

Bei alten Fenstern ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein größerer Lüftungswärmeverlust als erforderlich. Bei alten Fenstern stellt sich der aus hygienischen und feuchtbedingten Notwendigkeiten erforderliche Luftwechsel durch die vorhandenen Undichtigkeiten der Fugen in der Regel von selbst ein. Damit ergibt sich ein unkontrollierbarer und damit verbunden ein größerer Lüftungswärmeverlust als erforderlich. Bei abgedichteten bzw. modernen Fenstern reduzieren sich die Fugenverluste so, dass der erforderliche Luftwechsel durch ein angepasstes Nutzerverhalten erreicht werden muss. Entscheidend für die Begrenzung der Lüftungsverluste ist richtiges Lüften, da die Verluste durch zu lange oder ständig geöffnete oder gekippte Fenster beachtlich sind.

Erfolgt kein Austausch der feuchten Raumluft, so kann es durch Kondensation der Feuchtigkeit an den Wänden zu Feuchtschäden bis hin zu Schimmelpilzbildung kommen. Tag für Tag müssen in einer Wohnung etwa 10-15 Liter Wasser weggelüftet werden, beim Wäschetrocknen und bei vielen Zimmerpflanzen noch mehr! Ein Mindestmaß an Lüftung ist zudem für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner erforderlich (Ausdünstungen aus Möbeln und Textilien).

Ein maschinelles, mechanisches und damit kontrollierbares Be- bzw. Entlüften mit Lüftungsanlage setzt beim Gebäude hohe Anforderungen an.

Bei Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, die die Dichtigkeit der Gebäude verbessern, muss das richtige Be- und Entlüften durch ein angepasstes Nutzerverhalten erreicht werden.

Als Regel gilt:

Besser häufiger kurz lüften (Stoßlüftung) als Dauerkippstellung der Fenster!

Ferner sollten folgende Regeln beachtet werden:

-	in den Wintermonaten wird eine mehrmalige tägliche Stoßlüftung von 4-6 Minuten empfohlen, in den Übergangszeiten 10-15 Minuten.

-	Feuchtigkeit sollte dort durch die Fenster abgeführt werden, wo sie entsteht (Bad, Küche, ...)

-	Warme (feuchte) Luft nicht in kalte bzw. ungeheizte Räume leiten.

-	Während des Lüftens sind die Thermostatventile an den Heizkörpern zuzudrehen.

-	Türen zwischen Räumen mit mehr als 4° Temperaturunterschied geschlossen halten.

-	Kellerräume eher im Winter lüften, nur dann kann einströmende Luft Feuchtigkeit aufnehmen.

-	Langes Dauerlüften vermeiden (Oberflächen kühlen aus).

-	Schlafzimmer mehrmals täglich kurz lüften, Textilien u. Möbel nehmen Wasser auf (es fällt ca. 400g pro Person und Nacht an).

Zur Vermeidung von Schimmel trägt auch bei

-	Keine Schränke und große Bilder an ungedämmte Außenwände stellen/hängen.

Mechanische Lüftung ohne Wärmerückgewinnung

Die mechanische Bedarfslüftung stellt eine hygienisch einwandfreie Lösung zur Sicherung der Raumluftqualität unabhängig von Witterungseinflüssen dar.

Eine hohe Luftdichtigkeit der Bauhülle gekoppelt mit einer richtig projektierten Lüftungsanlage garantiert hierbei nicht nur weniger Energieverluste, sondern vermindert auch das Risiko von Bauschäden.

Der Schallschutz gegen Außengeräusche ist gegenüber Fensterlüftung deutlich verbessert.

Die Frischluft strömt in die Zuluftzonen, den Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräumen über regulierbare Zuluftöffnungen ein. Der Überströmbereich umfasst z.B. Flure und das Treppenhaus. Der Abluftzone sind alle Feuchträume und besonders belastete Zimmer zugeordnet. Alle Räume der Zu- und Abluftzone müssen ausreichend dimensionierte Überströmöffnungen haben, so dass eine ungehinderte Luftströmung auch bei geschlossenen Innentüren möglich ist. In dieser Anordnung stellt sich ein gerichteter Luftstrom von den Zulufträumen über die Überströmzone in die Ablufträume ein. In der Abluftzone stellt sich durch die kleineren Raumvolumina im Vergleich zur Zuluftzone automatisch ein höherer Luftwechsel ein.

Heizanlagen und andere Feuerstätten, die innerhalb des mechanisch entlüfteten Volumens aufgestellt werden, müssen zu- und abluftseitig raumluftunabhängig betrieben werden.

### Maßnahmen zum Stromsparen

Rechnerisch erfasst und berechnet wird in diesem Gutachten der Wärmeaspekt. Dieser kann hier mit hinreichend großer Genauigkeit ermittelt werden und Schlussfolgerungen in Bezug auf Energieeinsparmaßnahmen gezogen werden. Desweiteren besitzt aufgrund der Verbrauchsdaten auch der Aspekt des Elektroenergieverbrauches einen hohen Stellenwert mit erheblichen Einsparmöglichkeiten. Da Ergebnisse von Lastgangmessungen nicht vorliegen und Unterzähler nicht vorhanden sind, sollen nachfolgend in einem kleinen Exkurs allgemeine Empfehlungen und Hilfestellungen gegeben werden, um auch hier erfolgreich Energie einzusparen.

Strom-Info

Stromenergie ist für den Verbraucher eine sehr komfortable und saubere Energie. "Stecker in die Steckdose oder Lichtschalter an" - wenige machen sich darüber Gedanken, was hinter diesem Komfort steckt:

In herkömmlichen Kraftwerken müssen 3 kWh Primärenergie  aufgewendet werden, um 1 kWh Strom zu erzeugen. 2 kWh gehen als Abwärme verloren!

Stein-, Braunkohle und Gaskraftwerke verursachen somit zusammen 350 Mio. t CO2, das sind 40% der CO2-Gesamtemissionen in Deutschland.

Hinzu kommen das hohe Gefahrenpotential der Kernenergie und deren ungelöstes Endlagerungsproblem.

Aus dieser Problematik lassen sich 4 Ziele ableiten:

1.)	Strom einsparen (was ohne Komfortverlust möglich ist!)

2.)	Einsatz effizienter Techniken (sparsame Geräte und Beleuchtung, etc.)

3.)	Einsatz regenerativer Energien (z.B. Sonne, Wind- und Wasserkraft)

4.)	Ausbau der Strom- (und Wärme-) Erzeugung in Kraft-Wärme-Kopplungs-Kraftwerken (aus der eingesetzten Primärenergie wird 1/3 Strom und 2/3 Wärme erzeugt/genutzt)

Einige Stromspar-Tipps für den Alltag:

-	Ersetzen Sie Glühlampen durch Kompaktleuchtstofflampen! Diese sind fast überall sinnvoll einzusetzen. Eine Ausnahme bilden Bereiche, in denen die Lampen nur sehr kurz brennen. Kompaktleuchtstofflampen sind heute in allen Formen und Größen erhältlich; auch die Leuchtfarben reichen vom warmen gelb bis zum weißen Bürolicht. Sie sind preiswert geworden und sparen je nach Leistung zwischen 20 und 80 € pro Lampe in deren Lebensdauer.

-	Schalten Sie Geräte richtig aus! Viele elektrische Geräte (Fernseher, Musikanlage...) bieten einen Stand-By-Betrieb an, der energetisch unsinnig ist. Auch wenn dieser Stromfluss zunächst vernachlässigbar klein anmutet, so haben Messungen doch erschreckend hohen Stand-By-Verbrauch zutage gefördert. Zusammengenommen ließe sich bundesweit ein Kernkraftwerk komplett einsparen, wenn Geräte richtig ausgeschaltet würden. Auch ohne Stand-By verbrauchen viele Geräte (Computer, Monitore, Drucker und viele andere) in ausgeschaltetem Zustand (!) Strom. Nutzen Sie daher Steckerleisten mit separatem Schalter, an dem Sie die Stromzufuhr komplett abschalten.

-	Wählen Sie bei Neuanschaffungen das sparsamste Gerät! Das wesentliche Kriterium zur Auswahl bei der Anschaffung eines neuen Gerätes sollte neben der Qualität der Verbrauch an Strom und Wasser sein. "Weiße Ware" (Spül-, Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke etc.) tragen einen entsprechenden Aufkleber, an dem Sie die wichtigsten Kennwerte (typischer Strom- und Wasserverbrauch) erkennen können. Eine Vergleichsliste erhalten Sie vom Bund der Energieverbraucher, von Stiftung Warentest oder Ihrem Energieversorger. Die Mehrkosten amortisieren sich praktisch in jedem Fall. Einige Geräte (Wasch- Spülmaschinen) können Warm- und Kaltwasser getrennt aufnehmen. Das bietet den Vorteil, dass das Wasser nicht elektrisch aufgeheizt werden muss, sondern über das wesentlich sparsamere Gasgerät oder besser die Solaranlage. Ältere Maschinen können mit einem Vorschaltgerät nachgerüstet werden.

-	Kontrollieren Sie und analysieren Sie Ihren Stromverbrauch! Im Handel, über den Energieberater und vom Bund der Energieverbraucher werden Messgeräte angeboten, mit denen Sie Energielecks auffinden können. Vergleichen Sie auch den Energieverbrauch Ihrer Geräte mit Richtwerten (ebenfalls beim Bund der Energieverbraucher zu beziehen).

-	Vermeiden Sie Lastspitzen! Kraftwerke halten Kapazitäten für den größten Lastfall vor; d.h. Sie helfen Kraftwerke einzusparen, in dem Sie Strom dann beziehen, wenn andere ihn nicht brauchen. Größte Lastspitzen sind erfahrungsgemäß Spätvormittags im Winter. Schalten Sie daher Wasch- und Spülmaschinen z.B. am späten Nachmittag ein (oder gar nachts). Nebenbei: fast alle deutschen Haushalte stellen ihre Waschmaschine montags früh an, was unter anderem die Kläranlagen vor große Probleme stellt.

-	Überprüfen Sie Ihre Heizungspumpe und regeln Sie Ihre Heizung optimal! Vielfach laufen die Pumpen permanent, so dass sich eine falsche Einstellung stark im Stromverbrauch bemerkbar macht. Bitten Sie Ihren Installateur bei der Wartung, die Pumpe genau dem Bedarf anzupassen bzw. eine elektronisch gesteuerte Pumpe einzubauen. Lassen Sie die Heizkurven, die Nacht- und Wochenendabsenkung und die Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb überprüfen.

-	Beziehen Sie Öko-Strom! Der Umstieg ist ganz einfach! Einige Ökostromanbieter haben sogar günstigere Tarife als Ihr örtlicher Lieferant. Kontaktadressen (kein Anspruch auf Vollständigkeit!): EWS Schönau (www.ews-schoenau.de), Greenpeace energy (www.greenpeace-energy.de), Lichtblick (www.lichtblick.de), Naturstrom AG (www.naturstrom.de), etc.

-	Setzen Sie Fotovoltaik ein! Zurzeit sind die Rahmenbedingungen für den Einsatz bzw. die Installation von Fotovoltaik zur Stromerzeugung interessant: Die Abnahme des Stromes zum festgelegten kWh-Preis (2004: 57,4 Cent) ist für 20 Jahre garantiert. Informieren Sie sich gründlich!

Viele weitere nützliche Stromspartipps und Informationen stehen in den Broschüren:

-	"Energiesparen leicht gemacht, Schönauer Stromspartipps" (zu beziehen über "Bund der Energieverbraucher", Tel. 02224 / 92 27 0, Internet: www.energienetz.de)

-	Broschüre des Umwelt Bundesamtes: "Ihr Verlustgeschäft - Energieräuber im Haushalt" (Tel. 030/8903-0, Internet: www.umweltbundesamt.de)

Erläuterungen zum Stromsparen finden Sie auch im Internet unter www.stromeffizienz.de.

### Heizungsmodernisierung

Die Heizungsanlage sollte zusätzlich mit einer modernen Steuerung adaptiert werden, welche in der Lage ist, als Steuergröße die Rücklauftemperatur in die Regelung einzubeziehen.  Hierdurch verringert sich die Betriebszeit des Kessels insbesondere den Teillastbetrieb in den Übergangszeiten enorm. Vor Inbetriebnahme des Steuermoduls muss ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage erfolgen.

Die Umwälzpumpe sollte elektronisch drehzahl- oder druckdifferenzgeregelt ihre Leistung anpassen können (s.o.). Die Heiz- und Warmwasserleitungen müssen zur Vermeidung von Wärmeverlusten gut gedämmt werden.

In Zusammenhang mit einer Heizungsmodernisierung bzw. bei Austausch der Heizkörper bzw. Ersatz von Einzelfeuerstätten sollten Sie die Möglichkeit in Erwägung ziehen, Wandflächenheizungen einzubauen.

Im Gegensatz zu normalen Heizkörpern (Erwärmung durch die Luft) bieten Wandflächenheizungen angenehme Strahlungswärme (vergleiche Sonne, Kachel-/Grundofen!), die tief in den Körper eindringt und folgende Vorteile bietet: keine Luftumwälzung im Raum und damit weniger Staubaufkommen, optimale Behaglichkeit und Energieersparnis (Raumumfassungsflächen sind wärmer, entziehen dem Körper damit weniger Wärme und erlauben somit bei gleicher Behaglichkeit niedrigere Raumtemperaturen (Bei 1°C weniger Raumtemperatur werden 6% Energie eingespart!).

Allerdings muss die Möblierung vorab genauer geplant werden. Bilder können aber mit Hilfe von Bildleisten bzw. Wärmefolien zur Ortung der Heizrohre aufgehängt werden!

Außerdem sollten Außenwandflächen, auf denen Wandheizungen montiert werden, einen Mindest-U-Wert von 0,35 W/m²K aufweisen.

Wandflächenheizungen bieten die baubiologisch besten Wärmeübertragungsflächen. "Es fühlt sich an, als hätte man in jedem Raum einen Kachelofen!" Im Idealfall werden die Heizregister mit Lehm verputzt, dann ist ein optimales Wohlfühlklima (Raumluftfeuchte, Strahlungs- und Temperaturverhalten) gegeben.

Außer den verputzen Rohschlangen gibt es auch Plattensysteme, bei denen die Heizrohre in Gipsfaser- oder Lehmbauplatten bereits integriert sind. Diese eigenen sich z.B. auch zur Anbringung der Wandheizflächen in Dachschrägen!

### Thermische Solaranlage zur Warmwasser-Bereitung

Bei der Möglichkeit zur Installation von Solarkollektoren auf nach Süden ausgerichteten Dachflächen oder mit entsprechenden Untergestellen auf ebenen Flächen kann ein großer Teil der für die Brauchwassererwärmung erforderlichen Energie solar erzeugt werden.

Faustregel ein zur Dimensionierung von Solaranlagen: Kollektorfläche pro Person: Ca. 1,5 m² mit Flachkollektoren, ca. 1,0 m² mit Vakuumröhrenkollektoren.

Der Energiebedarf für die Warmwasserbereitung von zwei Personen kann bei einer zu erwartenden 65 % solaren Deckung von ca. 1.500 kWh/a auf etwa 600 kWh/a reduziert werden.

Die thermische Solaranlage lässt sich mit der Heizungsanlage kombinieren, so dass bei anhaltend geringer Solareinstrahlung der Heizkessel die Brauchwassererwärmung unterstützt.

Der Wirkungsgrad der Anlage erhöht sich bei Verwendung eines Solar- Schichtenspeichers und der low flow Beladungstechnik.

### Regenwassernutzung

In Deutschland fallen im Durchschnitt 700 Liter je m² Grundfläche pro Jahr. Wird das Wasser eines 150 m² großen Dachs gesammelt, kann damit eine vierköpfige Familie zu über 75 % mit Wasser versorgt- und dabei mehr als 100.000 Liter Trinkwasser jährlich eingespart werden. Weiterhin ist es für Gartenbewässerung und Haushaltsreinigung geeignet. Durch die geringe Härte eignet sich Regenwasser auch sehr gut zum Waschen.

Das qualitativ beste Regenwasser liefern geneigte Dächer mit harter Dachhaut aus Ziegel, Dachsteinen, Schiefer, Zink- oder Edelstahlblech. Regenwasser von Bitumendächern ist oft stark gelblich verfärbt und für Wäschewaschen ungeeignet; Asbestzementdächer sind wegen der Faserfreisetzung ungeeignet und zu sanieren; Gründächer vermindern den Wasserertrag stark und färben das Wasser häufig bräunlich ein.

Das Regenwasser sollte möglichst dunkel und kühl gelagert werden. Erdspeicher (z.B. monolithische Betonzisternen) sind hier im Vorteil. Innenspeicher sollten nur gewählt werden, wenn Erdspeicherung nicht möglich ist. Überschlägig können bei Wohnnutzung je Bewohner 800 Liter Tankvolumen angenommen werden.

Überschüssiges Regenwasser kann einer Versickerungsanlage zugeführt werden.

Den Wasserversorgern ist der Bau einer Regenwasseranlage vor Inbetriebnahme anzuzeigen.

Regenwasserleitungen und Entnahmestellen müssen daher deutlich unterscheidbar von Trinkwasserleitungen und Entnahmestellen kenntlich gemacht werden.

### Photovoltaik-Anlage

Die auf eine ebene Fläche auftreffende Sonnenenergie beträgt in Deutschland im Mittel pro Tag etwa 2,9 kWh/m², d.h. im Jahr 1045 kWh/m². Der Wert optimal zur Sonne ausgerichteter Flächen beträgt im Mittel 1180 kWh/m² und variiert je nach Region um etwa 10 %.

Ein durchschnittlicher 4- Personen- Haushalt verbraucht jährlich etwa 5.000 kWh elektrischer Energie. Zur Gewinnung der erforderlichen Haushaltsstrom- Energie eines 4- Personen- Haushalts würde man für eine netzautarke Versorgung bei derzeitigen PV- Wirkungsgrad eine Modulfläche von ca. 65 m² (bei solarer Normeinstrahlung BRD) benötigen.

Idealerweise werden die Module mit einer Neigung von 30° - 40° und Südausrichtung montiert.

Die Anlagen können über elektronische Wechselrichter an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden. Dadurch kann die aufwendige Speicherung überschüssigen Stroms in Akkumulatoren entfallen. Bei geringer PV- Anlagenleistung wird der Bedarf über das öffentliche Netz gedeckt.

Die Herstellungskosten photovoltaisch erzeugten Stroms liegen mit ca. 0,70- 1,00 € je Kilowattstunde noch immer deutlich über dem konventionell für 0,015 - 0,075 € erzeugten Strom.

Durch die, in Deutschland gesetzlich garantierte, Mindesteinspeisevergütung kann sich dennoch die Errichtung einer PV Anlage auch ohne Eigennutzung rentieren.

Die Rahmenbedingungen für den Einsatz bzw. die Installation von Fotovoltaik zur Stromerzeugung sind zurzeit äußerst günstig. Betreiber neuer Solaranlagen erhalten seit dem 01. Januar 2004 weitaus mehr Geld für den selbst produzierten sauberen Strom.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Einspeisevergütung für das Jahr 2008:

| Einspeisevergütung 2008 | 0-30 kWp | 30-100 kWp | >100 kWp |
| --- | --- | --- | --- |
| Schrägdach/Flachdach | € 0,4675 | € 0,4448 | € 0,4399 |
| Fassade | € 0,5175 | € 0,4948 | € 0,4899 |
| Freilandanlagen | € 0,3549 | € 0,3549 | € 0,3549 |

Die Daten finden Sie auch im Internet unter www.solaraccess.de. Pro Jahr wird eine Kostendegression von 5 % für neue Anlagen gerechnet. Durch diese Vergütungen können diese Anlagen bei entsprechenden Rahmenbedingungen gewinnbringend arbeiten.

### Allgemeine Anmerkungen zu  Wärmedämmverbund-System (WDVS)

Zum WDVS aus Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz sollen folgende Anmerkungen gemacht werden:

-	Es sollten nur komplette Systeme von einem Hersteller verwendet werden.

-	Es sollte auf Alu-Sockelschienen (Montagehilfen) verzichtet werden, da diese eine kritische  lineare Wärmebrücke darstellen. Alternativ kann z.B. Edelstahl oder ein bereits vorhandener (vorstehender) Sockel eingesetzt werden. Bei einem Einfamilienhaus verschlechtern Alu-Schienen die Dämmwirkung des Systems um 25% gegenüber Edelstahlschienen!

-	Bei Grenzbebauung muss die Aufbringung eines WDVS mit der Baubehörde bzw. dem Nachbarn abgeklärt werden.

-	Achten Sie an den sorgfältigen Anschluss des Dämmmaterials an die Fensterlaibungen (und den Sturz): mindestens ca. 2 - 4 cm starke Dämmplatten um die Laibungsecke herumführen oder die neuen Fenster mit der Außenkante auf die Außenkante der vorhandenen Wand setzten, damit der Dämmstoff einige cm über den Blendrahmen geführt werden kann.

-	In der Regel werden durch den verbreiterten Wandaufbau neue Außenfensterbänke notwendig. Auch diese sollten unterseitig eine Dämmlage erhalten, damit ähnlich wie bei den Fensterlaibungen keine Wärmebrücken entstehen können.

-	Die Dämmplatten sollten umseitig am Rand verklebt werden (keine Klebebatzen), damit eine homogene Verbindung ohne Luftkanäle zwischen Bestandswand und Dämmplatte hergestellt wird.

-	Beim Anbringen eines WDVS müssen die Regenfallrohre vorverlegt werden.

-	Unter Umständen kann auch die Verbreiterung des Dachüberstandes notwendig werden (wird das Dach sowieso neu eingedeckt, ist diese Verbreiterung relativ einfach herzustellen).

-	In stoßgefährdeten Bereichen (z.B. Sockel) kann das Anbringen eines Panzergewebes sinnvoll sein.

-	Entscheiden Sie sich rechtzeitig für eine Fassadenfarbe, der Putz kann dann ggf. eingefärbt werden. Dunkle Farben sind bei WDVS ungünstig und müssen vorher mit dem Systemhersteller geklärt werden.

-	Dämmstoffwahl: Für die Außenwanddämmung mit Putzschicht sind folgende (ökologische) Materialien verwendbar: Holzweichfaserplatten, Zellulose, Schilfrohrmatten, Kalziumsilikatplatten, Mineraldämmplatten und Kork. Diese Materialien sind diffusionsfähig, hygrosko-pisch, bilden im Brandfall keine giftigen Gase, haben kein Treibhauspotential und sind problemlos zu entsorgen.

-	Konventionelle Produkte sind Systeme mit Mineralfaser oder Hartschaumprodukte*.

*Hinweise zu Hart- und Montageschaumprodukten:

Nachdem seit 1995 FCKW als Treibmittel in Dämmstoffen verboten wurde, kommt in vielen Produkten (z.B. PUR-Hartschaum und XPS Extruderschaum einzelner Hersteller) HFCKW als Treibmittel zum Einsatz. Auch dieses Treibmittel hat ein hohes Treibhauspotential und ist langfristig keine Alternative (leider offiziell noch bis 2015 in Deutschland erlaubt)!

Treibmittel im  Vergleich:

| CO2 | Treibhauspotential: | 1 |
| --- | --- | --- |
| HFCKW 22 | Treibhauspotential: | 4100 |
| HFCKW 141b | Treibhauspotential: | 1500 |

Fragen Sie bei der Produktwahl genau nach und lassen Sie sich schriftlich bestätigen, welches Treibmittel benutzt wurde!

Sollten Sie sich dennoch für Polystyrol-Dämmstoffe entscheiden, achten Sie darauf, dass die Platten mind. ½ Jahr abgelagert wurden, da sie schwinden.

Bei den Kosten ist zu beachten, dass bei einer Putzausbesserung mit neuem Anstrich "Sowieso-Kosten" für Gerüst und Anstrich anfallen, die in der Gesamt-Bilanz von diesen Kosten abzuziehen sind.

Der finanzielle Aufwand, den man für Außenputzarbeiten und Malerarbeiten aufbringen muss, beträgt ca. 50,- Euro/m2. Die Mehrkosten für das Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystems betragen bei konventionellen Systemen etwa 35%.

## Anhang: Berechnung der Transmissionen durch die Bauteile

In der folgenden Tabelle der Wärmeverluste durch die Bauteile (Transmissionen) werden lokale Randbedingungen zugrunde gelegt. Diese gehen in die Temperaturdifferenz ein, in den Faktor die Heizperiode, die Lage und Exposition des Gebäudes und des Bauteils. Die errechneten Werte entsprechen also nicht den normierten (Deutschland gemittelten) Werten der DIN4108-6, können also nicht zum Bauteilnachweis gem. EnEV herangezogen werden.

| Grenzfläche nach unten | U-Wert | Fläche | T.Diff. | Transmis. | Faktor | bereinigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bauteile | [W/m2K] | [m2] | [°C] | [kWh/a] |  | [kWh/a] |
| Boden1 | 1,35 | 194,4 | 7,6 | 11.099 | 0,52 | 5.809 |
| Summe | 1,35 | 194,4 |  |  |  | 5.809 |
| Grenzfläche nach oben | U-Wert | Fläche | T.Diff. | Transmis. | Faktor | bereinigt |
| Bauteile | [W/m2K] | [m2] | [°C] | [kWh/a] |  | [kWh/a] |
| Dach1 | 0,51 | 194,4 | 7,6 | 4.210 | 0,83 | 3.526 |
| Summe | 0,51 | 194,4 |  |  |  | 3.526 |
| seitl. Grenzflächen | U-Wert | Fläche | T.Diff. | Transmis. | Faktor | bereinigt |
| Bauteile | [W/m2K] | [m2] | [°C] | [kWh/a] |  | [kWh/a] |
| AW1 | 2,31 | 52,3 | 7,6 | 5.089 | 1,04 | 5.328 |
| AW2 | 2,31 | 10,2 | 7,6 | 988 | 1,04 | 1.034 |
| AW3 | 0,84 | 8,2 | 7,6 | 288 | 1,04 | 301 |
| AW4 | 0,84 | 15,6 | 7,6 | 551 | 1,04 | 577 |
| AW5 | 2,31 | 44,9 | 7,6 | 4.369 | 1,04 | 4.574 |
| AW6 | 2,31 | 17,9 | 7,6 | 1.744 | 1,04 | 1.826 |
| Summe | 2,08 | 149,0 |  |  |  | 13.640 |
| Fenster | U-Wert | Fläche | T.Diff. | Transmis. | Faktor | bereinigt |
| (ohne Strahlungsgewinne) | [W/m2K] | [m2] | [°C] | [kWh/a] |  | [kWh/a] |
| Fenster1 | 2,70 | 1,3 | 7,6 | 144 | 1,04 | 151 |
| Fenster2 | 2,70 | 1,6 | 7,6 | 176 | 1,04 | 185 |
| Fenster3 | 2,70 | 2,7 | 7,6 | 305 | 1,04 | 319 |
| Fenster4 | 1,60 | 1,2 | 7,6 | 79 | 1,04 | 83 |
| Fenster5 | 1,60 | 1,2 | 7,6 | 79 | 1,04 | 83 |
| Fenster6 | 2,70 | 1,3 | 7,6 | 144 | 1,04 | 151 |
| Fenster7 | 2,70 | 1,3 | 7,6 | 144 | 1,04 | 151 |
| Fenster8 | 2,70 | 1,2 | 7,6 | 133 | 1,04 | 139 |
| Fenster9 | 1,60 | 1,3 | 7,6 | 86 | 1,04 | 90 |
| Fenster10 | 1,60 | 1,2 | 7,6 | 79 | 1,04 | 83 |
| Fenster11 | 1,60 | 1,2 | 7,6 | 79 | 1,04 | 83 |
| Fenster12 | 1,60 | 1,2 | 7,6 | 79 | 1,04 | 83 |
| AT1 | 3,00 | 2,0 | 7,6 | 253 | 1,04 | 265 |
| AT2 | 2,10 | 2,0 | 7,6 | 177 | 1,04 | 185 |
| AT3 | 3,50 | 3,6 | 7,6 | 531 | 1,04 | 556 |
| AT4 | 3,00 | 2,0 | 7,6 | 253 | 1,04 | 265 |
| AT5 | 3,00 | 1,8 | 7,6 | 228 | 1,04 | 238 |
| AT6 | 3,00 | 1,8 | 7,6 | 228 | 1,04 | 238 |
| AT7 | 1,60 | 2,0 | 7,6 | 135 | 1,04 | 141 |
| AT8 | 2,50 | 2,0 | 7,6 | 211 | 1,04 | 221 |
| Summe | 2,51 | 33,5 |  |  |  | 3.708 |
| Gesamtwerte | 1,32 | 571 |  | 31.880 |  | 29.203 |

## Anhang zum Vergleich der Varianten

In diesem Anhang finden Sie Ergänzungen zum Vergleich der Varianten.

### Kapitalwerte der Varianten in verschiedenen Szenarien

|  | Kapitalzins | Kapitalzins | Kreditzins | Kreditzins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinssatz | 3,0 [%] | 3,0 [%] | 4,5 [%] | 4,5 [%] |
| Energiepreise | 4,0 [%] | 5,0 [%] | 4,0 [%] | 5,0 [%] |
| Variante | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm |  |  |  |  |
| Investition | 2.333 | 2.333 | 2.333 | 2.333 |
| Barwert eingesparte Energie | 7.937 | 9.213 | 6.326 | 7.268 |
| Kapitalwert | 5.604 | 6.881 | 3.993 | 4.935 |
| Kapitalwert annuitätisch | 286 | 351 | 245 | 303 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm |  |  |  |  |
| Investition | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 11.802 |
| Barwert eingesparte Energie | 59.155 | 72.616 | 43.767 | 52.752 |
| Kapitalwert | 47.353 | 60.814 | 31.966 | 40.950 |
| Kapitalwert annuitätisch | 2.416 | 3.103 | 1.962 | 2.514 |
| Erneuerung Fenster |  |  |  |  |
| Investition | 4.052 | 4.052 | 4.052 | 4.052 |
| Barwert eingesparte Energie | 1.903 | 2.150 | 1.574 | 1.766 |
| Kapitalwert | -2.149 | -1.902 | -2.478 | -2.287 |
| Kapitalwert annuitätisch | -110 | -97 | -152 | -140 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür |  |  |  |  |
| Investition | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Barwert eingesparte Energie | 2.571 | 3.156 | 1.902 | 2.293 |
| Kapitalwert | 1.779 | 2.364 | 1.110 | 1.501 |
| Kapitalwert annuitätisch | 91 | 121 | 68 | 92 |
| Erneuerung Außentüren |  |  |  |  |
| Investition | 6.840 | 6.840 | 6.840 | 6.840 |
| Barwert eingesparte Energie | 1.790 | 2.022 | 1.480 | 1.661 |
| Kapitalwert | -5.050 | -4.818 | -5.360 | -5.179 |
| Kapitalwert annuitätisch | -258 | -246 | -329 | -318 |
| Verbesserung Heizungsregelung |  |  |  |  |
| Investition | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Barwert eingesparte Energie | 2.350 | 2.572 | 2.031 | 2.214 |
| Kapitalwert | 1.450 | 1.672 | 1.131 | 1.314 |
| Kapitalwert annuitätisch | 74 | 85 | 69 | 81 |
| Einbau Brennwertheizung |  |  |  |  |
| Investition | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Barwert eingesparte Energie | 8.770 | 9.649 | 7.526 | 8.242 |
| Kapitalwert | 4.370 | 5.249 | 3.126 | 3.842 |
| Kapitalwert annuitätisch | 223 | 268 | 192 | 236 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 |  |  |  |  |
| Investition | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| Barwert eingesparte Energie | 12.374 | 13.905 | 10.310 | 11.510 |
| Kapitalwert | -676 | 855 | -2.740 | -1.540 |
| Kapitalwert annuitätisch | -34 | 44 | -168 | -95 |
| Komplettsanierung1 |  |  |  |  |
| Investition | 25.819 | 25.819 | 25.819 | 25.819 |
| Barwert eingesparte Energie | 63.058 | 74.420 | 49.153 | 57.290 |
| Kapitalwert | 37.239 | 48.601 | 23.334 | 31.471 |
| Kapitalwert annuitätisch | 1.900 | 2.480 | 1.433 | 1.932 |
| Komplettsanierung2 |  |  |  |  |
| Investition | 31.119 | 31.119 | 31.119 | 31.119 |
| Barwert eingesparte Energie | 67.544 | 78.838 | 53.437 | 61.689 |
| Kapitalwert | 36.425 | 47.719 | 22.319 | 30.570 |
| Kapitalwert annuitätisch | 1.858 | 2.435 | 1.370 | 1.877 |
| Komplettsanierung 3 |  |  |  |  |
| Investition | 45.069 | 45.069 | 45.069 | 45.069 |
| Barwert eingesparte Energie | 75.864 | 87.110 | 61.369 | 69.835 |
| Kapitalwert | 30.795 | 42.041 | 16.300 | 24.766 |
| Kapitalwert annuitätisch | 1.571 | 2.145 | 1.001 | 1.520 |

Hinweis: Ein negativer Kapitalwert bedeutet, dass sich die Maßnahme rein ökonomisch nicht innerhalb der Nutzungsdauer amortisiert. Der annuitätische Kapitalwert beziffert den jährlichen Zuschuss (negativer Wert) bzw. den jährlichen Reingewinn aus der Variante.

### Amortisationszeiten der Maßnahmepakete in verschiedenen Szenarien

|  | Kapitalzins | Kapitalzins | Kreditzins | Kreditzins |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zinssatz | 3,0 [%] | 3,0 [%] | 4,5 [%] | 4,5 [%] |
| Energiepreise | 4,0 [%] | 5,0 [%] | 4,0 [%] | 5,0 [%] |
| Variante, Invest.u.Ersparnis | [Jahre] | [Jahre] | [Jahre] | [Jahre] |
| Zusatzdämmung Geschoßdecke 12 cm |  |  |  |  |
| 2.333 / 236 | 9,8 | 9,4 | 10,6 | 10,1 |
| Dämmung Außenwände WDVS 12 cm |  |  |  |  |
| 11.802 / 1.251 | 9,3 | 9,0 | 10,1 | 9,7 |
| Erneuerung Fenster |  |  |  |  |
| 4.052 / 70 | 47,4 | 40,1 | 71,5 | 53,4 |
| Ausmauern zweiflüglige Tür |  |  |  |  |
| 792 / 54 | 14,1 | 13,3 | 15,8 | 14,7 |
| Erneuerung Außentüren |  |  |  |  |
| 6.840 / 65 | 73,8 | 58,6 | 152,6 | 87,7 |
| Verbesserung Heizungsregelung |  |  |  |  |
| 900 / 117 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 7,9 |
| Einbau Brennwertheizung |  |  |  |  |
| 4.400 / 411 | 10,5 | 10,1 | 11,5 | 10,9 |
| Thermische Solaranlage 15 m2 |  |  |  |  |
| 13.050 / 474 | 25,2 | 22,8 | 30,9 | 27,0 |
| Komplettsanierung1 |  |  |  |  |
| 25.819 / 1.676 | 14,8 | 14,0 | 16,7 | 15,5 |
| Komplettsanierung2 |  |  |  |  |
| 31.119 / 1.931 | 15,5 | 14,5 | 17,5 | 16,2 |
| Komplettsanierung 3 |  |  |  |  |
| 45.069 / 2.438 | 17,5 | 16,3 | 20,2 | 18,5 |

bei mit ---- oder 0 gekennzeichneten Werten findet keine Amortisation statt.

Berechnungswege:

Bw = KEin * (1 - (me / Z)n) / (Z - me)

K = Bw - I

Ka = K * a

a = Z / (1-(1+Z)-n)

Bw = Barwert der eingesparten Energie

KEin = Ersparnis

me = mittl. Energiepreissteigerungsindex (z.B. 1,04)

Z = Zinsfaktor (z.B. 1,03)

I = Investition

K = Kapitalwert

Ka = annuitätischer Kapitalwert

a = Annuitätsfaktor

n = Laufzeit/Nutzungsdauer

A = ln(1 - ((I / KEin) * (Z - me))) / ln(me / Z)

wobei   A = Amortisationsdauer

# Partner und Förderung

Im Rahmen der Kampagne sonnenklar! bieten verschiedene Firmen ihre Produkte zu besonders günstigen Konditionen an:

ErSol Solar Energy AG, Sonnenstromanlagen, Vergünstigung: 10%

GSS Gebäudesolarsysteme GmbH, Sonnenstromanlagen, Vergünstigung: 10%

Langer Dämmtechnik GmbH, Isofloc Zellulosedämmung, Vergünstigung: 30%

PHÖNIX SonnenWärme AG, Nutzung Sonnenwärmeanlagen, Vergünstigung: 15%

Microplast GmbH, Wasserspararmaturen, Vergünstigung 25%

Philips AEG Licht GmbH, Innen- und Außenbeleuchtung, Vergünstigung 5%

Auch die Naturstiftung David und der Landessportbund Thüringen bieten im Rahmen der Kampagne sonnenklar! individuelle Projektzuschüsse an.

Zurzeit bestehen Fördermöglichkeiten für Erneuerbare Energien durch den Bund. Gefördert werden u.a. die thermische Nutzung von Solarenergie und Biomasseanlagen. Sonnenwärmeanlagen zur Trinkwassererwärmung werden mit 60 EUR je angefangenem m² bzw. zusätzlich heizungsunterstützende Anlagen mit 105 EUR je angefangenem m² durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) unterstützt. Bei Biomasseanlagen werden automatisch beschickte Holzpelletkessel mit 36 EUR je kW errichteter Nennwärmeleistung unterstützt (mindestens mit 2000 EUR). Die Fördersummen für Hackschnitzelanlagen bis 100 kW betragen 1000 EUR und für manuell beschickte Scheitholzvergaserkessel bis 50 kW 1125 EUR. Zusätzlich kann bei Erfüllung der Förderbedingungen ein Kesseltauschbonus (750 EUR) bzw. ein regenerativer Kombinationsbonus (750 EUR) gewährt werden. Die Förderung erfolgt als Festbetragsfinanzierung durch nicht rückzahlbare Zuschüsse (Projektförderung). Detaillierte Informationen gibt es dazu im Internet unter www.bafa.de.

Informationen zu den Partnern und den Förderungen können bei der Naturstiftung David bezogen werden. Kontakt: Norbert Sondermann Telefon 0361 – 5550335.

# Sonne für Vereine

Sonne für Vereine

„Sonne für Vereine“ ist ein Projekt der Naturstiftung David, dass die Förderung der Photovoltaik (solare Stromerzeugung) mit der langfristigen Finanzierung von Vereinsprojekten kombiniert. Der sehr kostengünstige Bau und der Betrieb als Gemeinschaftsanlage schafft den Anlegern finanzielle Vorteile. Spenden und Eigenmittel bilden den Eigenanteil des Vereins. Durch die gesetzlich verbindliche Einspeisevergütung aus dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) erzielt der Eigenanteil eine Rendite von etwa 5 – 7%. Damit verbleibt jährlich ein finanzieller Überschuss, der für die Finanzierung der Vereinsarbeit genutzt werden kann.

Weitere Informationen dazu über:

Naturstiftung David

Frank Kuhlmey

Trommsdorffstr. 5

99084 Erfurt

Tel.: 0361 – 5550337

Fax: 0361 – 5550339

www.naturstiftung-david.de

Herrn Lux:

Fon: 03621 - 709150/ 51

Fax: 03621 - 709151

Email: itd-gotha@t-online.de

www-itd-gotha.de